Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  | № |
| --- | --- | --- |

Великий Новгород

|  | Об утверждении изменений, которые вносятся в схему теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Администрация Великого Новгорода постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года, утвержденную постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.06.2014 № 3336 (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5771, от 28.06.2017 № 2684, от 15.06.2018 № 2633, от 26.06.2019 № 2595, от 14.08.2019 № 3338, от 14.07.2020 №  2467, от 03.12.2020 № 4641, от 30.06.2021  № 3591, от 28.06.2022 № 2948, от 27.06.2023 № 3158, от 17.06.2024 № 2587).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород", официальном сетевом издании "Интернет-газета Новгород" и разместить на официальных сайтах Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

Проект подготовил и завизировал:

Председатель комитета по

управлению городским и дорожным

хозяйством Администрации Великого

Новгорода	Тейдер А.А.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Великого Новгорода
от  №

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в схему теплоснабжения Великого Новгорода

на период до 2030 года

1. В книге 5 раздел 6.3  дополнить подразделом 6.3.7 следующего содержания:

«Инвестиционные мероприятия Новгородской ТЭЦ на 2024-2030 гг.

Таблица 6.3.62. Инвестиционные мероприятия Новгородской ТЭЦ на 2024 год.

| №п/п | Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по контролируемым этапам работ по объекту | Год начала реализации | Год окончания реализации | Затраты, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация аккумуляторных батарей АБ-1(2) ГТ с заменой элементов стационарной батареи АБ-1 ГТ и АБ-2 ГТ энергоблока ПГУ-210 Новгородской ТЭЦ | 2024 | 2024 | 10 070 |
| 2 | Создание системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры (СОИБ ЗО КИИ) для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2024 | 2024 | 7 161 |
| 3 | Установка системы информационного обмена с РДУ -НТЭЦ | 2024 | 2024 | 71 |
|  | ВСЕГО по Новгородской ТЭЦ за 2024 год |  |  | 17 302 |

Таблица 6.3.63. Реализуемые инвестиционные проекты

| №п/п | Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по контролируемым этапам работ по объекту | Год начала реализации | Год окончания реализации | Затраты, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котла-утилизатора П-137 ст. № 5 (инв. № 508040715) с заменой правого и среднего модулей испарителя низкого давления ПГУ-210 Новгородская ТЭЦ (2-3 этап). | 2024 | 2025 | 137 440 |
| 2 | Приобретение оборудования не требующего монтажа для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2025 | 2025 | 3 757 |
| 3 | Модернизация СОТИАССО Новгородской ТЭЦ в части системы информационного обмена с Филиалом АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ | 2025 | 2025 | 2 957 |
|  | ВСЕГО по Новгородской ТЭЦ за 2025 год |  |  | 144 154 |

Таблица 6.3.64. Потребность в инвестиционных проектах

| №п/п | Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по контролируемым этапам работ по объекту | Год начала реализации | Год окончания реализации | Затраты, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение автобуса категории М2 ГАЗель NEXT А65R52 для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2025 | 2025 | 4 458 |
| 2 | Модернизация генератора Т3ФГ-160-2МУ3 ст. № 4 с заменой обмотки статора ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2025 | 2026 | 189 788 |
| 3 | Реконструкция трубопровода отбора пара на ПВД-7 от турбины ПТ-80/100-130/13 ст. №3, ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2025 | 2026 | 13 600 |
| 4 | Реконструкция c полной заменой с увеличением диаметров ливневой (инв.№508030008) и хозбытовой (инв. 50803009) канализации ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ. | 2025 | 2026 | 4 338 |
| 5 | Реконструкция теплофикационного отбора пара ТА ст.№2 с врезкой в действующий коллектор пара 1,2 ата на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ. | 2025 | 2026 | 16 900 |
| 6 | Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №2 Новгородской ТЭЦ с заменой основных узлов | 2025 | 2026 | 60 500 |
| 7 | Реконструкция редукционно-охладительной установки РОУ 140/27 ата ст. №-2, ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ. | 2026 | 2026 | 24 128 |
| 8 | Техническое перевооружение ТА-1 Новгородской ТЭЦ с заменой основных узлов | 2026 | 2029 | 1 206 000 |
| 9 | Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №3 Новгородской ТЭЦ с заменой основных узлов | 2026 | 2029 | 70 500 |
| 10 | Мероприятия по безопасности на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ. | 2026 | 2030 | 25 000 |
| 11 | Вложение в НМА на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ. | 2026 | 2030 | 10 339 |
| 12 | Приобретение оборудования не требующего монтажа для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2026 | 2030 | 40 000 |
| 13 | Приобретение ГАЗель 330232 Бизнес для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2026 | 2026 | 2 396 |
| 14 | Приобретение автопогрузчика GEKA D50 - г/п 5 тн для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2026 | 2026 | 5 090 |
| 15 | Приобретение легкового автомобиля LADA LARGUS для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2026 | 2026 | 1 818 |
| 16 | Прокладка волоконно-оптических линий связи на Новгородской ТЭЦ 3 направления: | 2026 | 2026 | 800 |
|  | 1. Главный корпус - ГРУ-6 |  |  |  |
|  | 2. ПГУ-210 – ОПУ-330 |  |  |  |
|  | 3. Главный корпус – серверная ОВК |  |  |  |
| 17 | Модернизация кондиционеров в серверном помещении ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2026 | 2026 | 500 |
| 18 | Реконструкция башенной градирни ст.№2 с заменой системы водораспределения и водоорошения ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2026 | 2026 | 28 000 |
| 19 | Модернизация Котлоагрегата типа ТП-87 ст.№2 (инв. № 508040002) с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) паровым котлом №2» Новгородской ТЭЦ на доверенные программно-аппаратные комплексы | 2026 | 2027 | 74 234 |
| 20 | Модернизация турбины паровой ст.№1(инв. № 508040072) типа ПТ-50-90/128 с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «Автоматизированной системы виброконтроля турбоагрегата №1» Новгородской ТЭЦ на доверенные программно-аппаратные комплексы | 2026 | 2027 | 15 116 |
| 21 | Замена осветлителя ЦНИИ-2№1 V=900м3 ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 40 000 |
| 22 | Приобретение автобуса НЕФАЗ - 5299-31-52 для перевозки дневного персонала количество мест 40(83) для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 15 241 |
| 23 | Приобретение автокрана КС-35714К-3 на шасси КамАЗ – КАМАЗ-53605 для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 14 836 |
| 24 | Реконструкция котлоагрегата ст. № 3 с заменой потолочного пароперегревателя на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 23 000 |
| 25 | Установка системы видеорегистрации оперативной деятельности на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 1 200 |
| 26 | Создание системы оперативно-диспетчерской и технологической связи на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 1 600 |
| 27 | Модернизация турбины паровой ст. №3 (инв. № 508040063) типа ПТ-80-100-13/13 с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «Автоматизированной системы виброконтроля турбоагрегата №3» Новгородской ТЭЦ на доверенные программно-аппаратные комплексы | 2027 | 2028 | 15 780 |
| 28 | Замена Бака коагулированной воды №2 V=300м3 на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2028 | 2028 | 8 000 |
| 29 | Замена Бака коагулированной воды №1 V=300м3 на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2028 | 2028 | 8 000 |
| 30 | Приобретение грузового автомобиля (самосвал) - г/п от 6 тн для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2028 | 2028 | 8 600 |
| 31 | Реконструкция котлоагрегата ст. № 4 с заменой кубов ВЗП 1 ступени на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2028 | 2028 | 18 000 |
| 32 | Модернизация источника бесперебойного питания серверной НТЭЦ | 2028 | 2028 | 1 800 |
| 33 | Модернизация турбины паровой ст. № 2 с генератором ТВФ 60-2 (инв. № 508040028) типа Т-60-130 с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «Автоматизированной системы виброконтроля турбоагрегата №2» Новгородской ТЭЦ на доверенные программно-аппаратные комплексы | 2028 | 2029 | 16 472 |
| 34 | Модернизация Котлоагрегата типа ТП-87 ст.№3 (инв. № 508040003) с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) паровым котлом №3» Новгородской ТЭЦ на доверенные программно-аппаратные комплексы | 2028 | 2029 | 80 696 |
| 35 | Модернизация паровой турбины ТА-2 с реализацией дополнительного регулируемого отбора пара с параметрами Р=12 кгс/см2, T=250°С, Р=27 кгс/см2, T=300°С Новгородской ТЭЦ | 2028 | 2029 | 300 000 |
| 36 | Приобретение автобуса НЕФАЗ - 5299-31-52 для перевозки дневного персонала количество мест 40(83) для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2029 | 2029 | 16 612 |
| 37 | Реконструкция котлоагрегата ст. № 2 с заменой кубов ВЗП 1 ступени на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2029 | 2029 | 18 000 |
| 38 | Модернизация источника бесперебойного питания узла связи ОВК на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2029 | 2029 | 2 010 |
| 39 | Приобретение машины коммунальной МК.03 на базе трактора Беларус 82.1 для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2030 | 2030 | 3 753 |
|  | ВСЕГО по Новгородской ТЭЦ за 2025-2030 годы |  |  | 2 387 105 |

2. В книге 9:

2.1. В разделе 1:

2.1.1. Рисунок 1.2.1 заменить рисунком "Схема теплоснабжения города Великий Новгород до 2030 года":

2.2.2. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

"1.2.1. По данным на 01.01.2025 года  муниципальных котельных числится - 80, суммарной установленной мощностью 918,174 Гкал/час.

Таблица 1.2.2. Характеристика источников тепловой энергии ООО "ТК Новгородская"

| № котель-ной | Котел |  | Год установки | Нормативный срок службы, лет | Фактический срок службы, лет | Установленная мощность, всего, Гкал/ч | Подключаемая мощность, всего, Гкал/ч | Процент загруженности котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | марка |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ДКВР-6,5/13 | 1973 | 24 | 52 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1999 | 24 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-4/13 | 2002 | 24 | 23 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1998 | 24 | 27 | 22,765 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 2 | Минск-1 | 2002 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1989 | 16 | 36 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 44 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 8 | Минск-1 | 2008 | 16 | 17 | 3,98 | 3,9797 | 100,0 |
| 3а | 1 | Минск-1 | 1983 | 16 | 42 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1981 | 16 | 44 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1981 | 16 | 44 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 44 | 2,6 | 2,595 | 99,8 |
| 4 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 40 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 2004 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 2007 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-2,32-95Н | 2008 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 6 | КВ-ГМ-2,32-95Н | 2015 | 16 | 10 | 8,1 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 8 | 8,065 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 8 | 8,58 | 8,279 | 96,5 |
| 7a | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 8 | 14,62 | 13,34 | 91,2 |
| 8 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 8 | 5,639 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 1 | КСВ-2,9 | 2002 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-2,9 | 2003 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 7 | ТВГ-1,5 | 1994 | 16 | 31 | 9,5 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 1 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 36 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 36 | 13 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 1 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 21 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 21 |  |  |  |
|  | 3 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 21 | 3,405 | 1,927 | 56,6 |
| 12 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 | 10,316 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 1 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 13 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 13 | 7,72 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 | 6,879 | 5,734 | 83,4 |
| 15 | 1 | Logano S 825L | 2007 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S 825L | 2007 | 20 | 18 | 11,18 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 1 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1992 | 16 | 33 | 21,28 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 | 6,02 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 20 | 0,62 | 0,631 | 101,8 |
| 19 | 1 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 14 | 2,15 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 1 | КН 3.15 НОРД | 2023 | 25 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | КН 3.15 НОРД | 2023 | 25 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | КН 3.15 НОРД | 2023 | 25 | 2 |  |  |  |
|  | 4 | КН 2.15 НОРД | 2023 | 25 | 2 | 12,09 | 10,663 | 88,2 |
| 21 | 1 | КВ-ГМ-2,32-95Н | 2023 | 10 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2,32-115H | 2014 | 16 | 11 | 4 | 1,701 | 42,5 |
| 22М | 1 | Vitoplex-100 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2005 | 20 | 20 | 1 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 1 | ТВГ-1,5 | 1976 | 16 | 49 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1985 | 16 | 40 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 (ТВГ-1,5) | 1990 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1994 | 16 | 31 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-1,5 | 1997 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 32 | 9,35 | 5,027 | 53,8 |
| 24 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 | 11,352 | 9,063 | 79,8 |
| 25М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 19 | 0,912 | 0,237 | 26,0 |
| 26 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 | 4,3 | 3,098 | 72,0 |
| 27 | 1 | Универсал-5 | 1992 | 24 | 33 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1984 | 24 | 41 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1984 | 16 | 41 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1.86 | 2004 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 1984 | 16 | 41 | 5,687 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 1 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 13 |  |  |  |
|  | 3 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 20 | 20 | 5,65 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 2 | RS-A400 | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2004 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1985 | 16 | 40 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-2,5 | 1993 | 16 | 32 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 28 | 11,495 | 7,633 | 66,4 |
| 30 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 40 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1.86 | 2001 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2002 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 1985 | 16 | 40 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 20 | 7,85 | 6,264 | 79,8 |
| 32М | 1 | Logano SK 725 | 2009 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2009 | 20 | 16 | 2,752 | 2,752 | 100,0 |
| 33 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 | 9,46 | 6,411 | 67,8 |
| 34 | 1 | ДКВР 10/13 | 1980 | 24 | 45 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР 4/13 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 4 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 5 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 38 | 51,848 | 26,104 | 50,3 |
| 35 | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 17 | 1,186 | 1,001 | 84,4 |
| 36 | 1 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 48 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 48 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 48 | 24,9 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 | 6,018 | 4,521 | 75,1 |
| 38 | 1 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 33 | 19,5 | 18,226 | 93,5 |
| 39 | 1 | КВГМ-2,5 | 2005 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 3 | КВа-1,6 | 2005 | 18 | 20 |  |  |  |
|  | 5 | КВа-1,6 | 2006 | 18 | 19 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1990 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 24 | 10,06 | 6,287 | 62,5 |
| 40 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 | 5,589 | 3,282 | 58,7 |
| 41 | 1 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 44 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 44 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 44 | 24,9 | 21,881 | 87,9 |
| 42 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 2Х | 2019 | 16 | 6 | 3,422 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 1 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 41 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 41 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 4 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 26 | 19,77 | 10,802 | 54,6 |
| 44 | 1 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 32 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 32 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 2004 | 16 | 21 | 19,5 | 17,162 | 88,0 |
| 45 | 1 | ТТ-100 | 2013 | 20 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2013 | 20 | 12 | 2,58 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 | 15,477 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 1 | Logano S815 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S815 | 2005 | 20 | 20 | 3,27 | 3,263 | 99,8 |
| 48 | 1 | Logano G 334 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Logano G 334 | 2018 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 4 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 6 | 0,32 | 0,296 | 92,6 |
| 49 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 | 18,487 | 15,012 | 81,2 |
| 50а | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 | 12,554 | 11,467 | 91,3 |
| 51 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 17 | 4,3 | 3,032 | 70,5 |
| 52М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 19 | 0,62 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 17 | 0,912 | 0,706 | 77,4 |
| 54 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 | 6,793 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1 | Vitoplex 100 | 2006 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2006 | 20 | 19 | 1,238 | 1,177 | 95,1 |
| 56М | 1 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 7 | 2,631 | 2,564 | 97,5 |
| 57 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 | 14,617 | 11,855 | 81,1 |
| 58М | 1 | GEN-250 | 2020 | 15 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | GEN-250 | 2020 | 15 | 5 | 0,430 | 0,414 | 96,3 |
| 59М | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 20 | 0,809 | 0,809 | 100,0 |
| 60 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 2 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 3 | КВ-Г-1,1-95П | 2007 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-2,32-115H | 2024 | 10 | 1 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 9 | КСВ-2,9 | 1995 | 16 | 30 | 13,42 | 10,613 | 79,1 |
| 61 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 | 10,834 | 7,932 | 73,2 |
| 62 | 1 | КВ-ГМ-4,65-110 | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-3.48-115Н | 2024 | 10 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 19 |  |  |  |
|  | 4 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 19 |  |  |  |
|  | 5 | КВС-4,0 | 2005 | 18 | 20 | 17,5 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 1 | ДКВР-10/13 | 2003 | 24 | 22 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-10/13 | 2019 | 20 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-10/13 | 1973 | 24 | 52 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1998 | 24 | 27 |  |  |  |
|  | 5 | ДКВР-10/13 | 2002 | 24 | 23 |  |  |  |
|  | 6 | ДЕ-25/14 | 1993 | 24 | 32 | 56,265 | 35,775 | 74,8* |
| 64 | 1 | ДЕ-10/14 | 1987 | 24 | 38 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1974 | 24 | 51 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-10/14 | 1992 | 24 | 33 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1982 | 24 | 43 | 25,227 | 19,050 | 75,5 |
| 65 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 | 8,942 | 7,738 | 86,5 |
| 66 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 | 10,316 | 5,669 | 55,0 |
| 67М | 1 | Vitoplex 200 | 2010 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2010 | 20 | 15 | 2,494 | 2,233 | 89,5 |
| 68 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 17 | 10,83 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 1 | Logano SK 625 | 2007 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2007 | 20 | 18 | 0,912 | 0,846 | 92,8 |
| 70 | 1 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 24 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 24 | 8 | 1,686 | 1,618 | 96,0 |
| 71 ЛБК | 1 | КВ-ГМ-35-150 | 2021 | 20 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-35-150 | 2003 | 20 | 22 |  |  |  |
|  | 3 | ПТВМ-30М | 2006 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-35-150М | 2021 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-50-150 | 2008 | 15 | 17 |  |  |  |
|  | 1 | ДКВР-10/13 | 2008 | 24 | 17 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-25/14 | 1981 | 24 | 44 |  |  |  |
|  | 4 | ДЕ-25-14ГМ-О | 2021 | 20 | 4 | 206,67 | 162,057 | 91,7* |
| 72М | 1 | Vitoplex 200 | 2011 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2011 | 20 | 14 | 2,236 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 20 | 0,988 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 20 | 0,988 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 1 | Vitoplex 200 | 2006 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2006 | 20 | 19 | 0,756 | 0,718 | 95,0 |
| 76К | 1 | Rendamax R2705 | 2007 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Rendamax R2706 | 2007 | 20 | 18 | 0,578 | 0,409 | 70,8 |
| 77К | 1 | Vitoplex 100 | 2007 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2007 | 20 | 18 | 1,926 | 1,519 | 78,9 |
| 78 | 1 | ТТ100 | 2014 | 20 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ100 | 2014 | 20 | 11 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ100 | 2014 | 20 | 11 | 12,9 | 9,081 | 70,4 |
| 79М | 1 | Vitoplex 200 | 2013 | 20 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2013 | 20 | 12 | 1,548 | 1,086 | 70,2 |
| 80М | 1 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 12 | 2,124 | 1,860 | 87,6 |
| 81М | 1 | IGNIS F-1600 | 2022 | 20 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | IGNIS F-1600 | 2022 | 20 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | IGNIS F-1600 | 2022 | 20 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | IGNIS F-1000 | 2022 | 20 | 3 | 4,987 | 1,470 | 29,5 |
| Всего | Всего котлов |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 269 |  |  |  |  | 918,174 | 701,38 | 76,4 |
| КВ-ГМ-35-150 – котлы в консервации |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - % загруженности котельной с учетом котлов в консервации

Таблица 1.2.3. Данные по плановому полезному отпуску ООО "ТК Новгородская" на 2026 год и фактическому полезному 
отпуску за 2024 год

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2024 год (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2026 год (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Великий Новгород | 1176617,67 | 1033764,96 | 2207484,00 | 142852,71 | 1144661,57 | 1001006,38 | 2220436,62 | 143655,19 |
| Котельная № 1, Цветоч- ный пер., д. 9 | 32061,94 | 32009,34 | 813,00 | 52,60 | 30914,83 | 30856,60 | 900 | 58,23 |
| Котельная № 10, Нехинская ул., д. 34, корп. 3 | 19674,05 | 14981,28 | 72531,17 | 4692,77 | 19061,07 | 14339,61 | 72974,65 | 4721,46 |
| Котельная № 11, Черепич- ная ул. | 2243,64 | 2243,64 | 0 | 0 | 2112,35 | 2112,35 | 0 | 0 |
| Котельная № 12, Страти-латовская ул., д. 17а | 17167,18 | 17167,18 | 0 | 0 | 16304,85 | 16304,85 | 0 | 0 |
| Котельная № 13, Яковлева ул., д. 1а | 3715,08 | 3715,08 | 0 | 0 | 4419,74 | 4419,74 | 0 | 0 |
| Котельная № 14, ул. Каберова-Власьевская, д. 21, корп. 1 | 8945,41 | 8426,65 | 8017,90 | 518,76 | 8877,59 | 8365,61 | 7913,07 | 511,98 |
| Котельная № 15М, ул. Связи, д. 5, корп. 1 (лит. Б) | 14829,09 | 11478,44 | 51787,41 | 3350,65 | 14122,17 | 10787,50 | 51540,56 | 3334,67 |
| Котельная № 16, Псковская ул., д. 42а | 29734,56 | 22654,81 | 109424,34 | 7079,75 | 28530,67 | 21424,64 | 109830,49 | 7106,03 |
| Котельная № 17, ул. Держа-вина, д. 11, корп. 4 | 6755,79 | 4979,19 | 27459,08 | 1776,60 | 6521,02 | 4732,58 | 27642,06 | 1788,44 |
| Котельная № 18, Сенная ул., д. 7, корп. 1 | 987,92 | 987,92 | 0 | 0 | 1085,35 | 1085,35 | 0 | 0 |
| Котельная № 19, Береговая ул., д. 44, стр. 1 | 2614,87 | 2227,13 | 5992,86 | 387,74 | 2524,07 | 2136,21 | 5994,74 | 387,86 |
| Котельная № 2, Чудинцева ул., д. 9, корп. 1 | 6070,90 | 5393,62 | 10468,00 | 677,28 | 6255,33 | 5333,28 | 14251,11 | 922,05 |
| Котельная № 20, Николь- ская ул., д. 14а | 13995,66 | 13723,83 | 4201,42 | 271,83 | 15821,39 | 15549,56 | 4201,42 | 271,83 |
| Котельная № 21, Большая Московская ул., д. 67, стр. 2 | 3410,36 | 3410,36 | 0 | 0 | 3420,45 | 3420,45 | 0 | 0 |
| Котельная № 23, Большая Московская ул., д. 25а | 9175,19 | 8921,30 | 3924,04 | 253,89 | 8951,64 | 8697,75 | 3924,04 | 253,89 |
| Котельная № 24, мкр. Вол-ховский, Керамическая ул., д. 4/1 | 13327,02 | 12083,03 | 19227,09 | 1243,99 | 12552,00 | 11328,24 | 18914,4 | 1223,76 |
| Котельная № 25М, просп. Ми-ра, д. 53, корп. 1 | 390,10 | 390,10 | 0 | 0 | 330,67 | 330,67 | 0 | 0 |
| Котельная № 26, Тихвин- ская ул., д. 13, корп. 1 | 4873,37 | 4280,40 | 9164,95 | 592,97 | 4762,6 | 4181,96 | 8974,34 | 580,64 |
| Котельная № 27, ул. Т. Фрунзе-Оловянка, д. 21а | 6008,95 | 5688,70 | 4949,75 | 320,25 | 5840,37 | 5522,65 | 4910,67 | 317,72 |
| Котельная № 28М, Завок-зальная ул., д. 5, корп. 2 | 8116,99 | 6898,33 | 18835,50 | 1218,66 | 7786,92 | 6600,64 | 18335,02 | 1186,28 |
| Котельная № 29, Воскре-сенский бульв., д. 11а | 13112,47 | 12501,74 | 9439,41 | 610,73 | 13139,23 | 12581,75 | 8616,41 | 557,48 |
| Котельная № 30, Застав- ная ул., д. 2, корп. 7 | 12798,11 | 12798,11 | 0 | 0 | 12423,74 | 12423,74 | 0 | 0 |
| Котельная № 31, Михай- лова ул., д. 11а | 1861,08 | 1861,08 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Котельная № 32М, Мало-вишерская ул., д. 3 | 3707,07 | 2770,69 | 14472,66 | 936,38 | 3562,38 | 2630,28 | 14406,46 | 932,1 |
| Котельная № 33, мкр. Кре-чевицы | 11367,67 | 10927,64 | 6801,04 | 440,03 | 11206,45 | 10770,35 | 6740,27 | 436,1 |
| Котельная № 34, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 39, стр. 4 | 46188,54 | 43027,26 | 48860,57 | 3161,28 | 44475,58 | 41286,30 | 49293,29 | 3189,28 |
| Котельная № 35, Береговая ул., д. 7 | 1094,92 | 1010,05 | 1311,74 | 84,87 | 1059,17 | 973,70 | 1321,07 | 85,47 |
| Котельная № 36, ул. Кочетова, д. 35, корп. 5 | 34350,42 | 28100,50 | 96598,51 | 6249,92 | 33636,69 | 27494,08 | 94939,88 | 6142,61 |
| Котельная № 37, Береговая ул., д. 51, корп. 1 | 6682,02 | 5755,18 | 14325,20 | 926,84 | 6545,82 | 5517,08 | 15900,19 | 1028,74 |
| Котельная № 38, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 112 | 29390,80 | 24188,46 | 80407,11 | 5202,34 | 28688,86 | 23553,83 | 79366,79 | 5135,03 |
| Котельная № 39, ул. Рахма-нинова, д. 11, корп. 2 | 11543,46 | 9177,47 | 36568,59 | 2365,99 | 10907,57 | 8542,60 | 36552,86 | 2364,97 |
| Котельная № 3А, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 64 | 3271,77 | 3271,77 | 0 | 0 | 3634,95 | 3634,95 | 0 | 0 |
| Котельная № 4, Воскресен- ский бульв., д. 10, корп. 2 | 8986,76 | 8767,22 | 3393,26 | 219,54 | 9177,1 | 8960,06 | 3354,57 | 217,04 |
| Котельная № 40, ул. Зе-линского, д. 11 | 5999,72 | 5110,00 | 13751,44 | 889,72 | 5728,7 | 4865,64 | 13339,48 | 863,06 |
| Котельная № 41 ул. Щусева, д. 9 | 43128,46 | 35370,98 | 119899,22 | 7757,48 | 41388,17 | 33755,26 | 117973,89 | 7632,91 |
| Котельная № 42, ул. Павла Левитта, д. 22, корп. 1 | 4977,87 | 4626,24 | 5434,75 | 351,63 | 5149,57 | 4797,75 | 5437,75 | 351,82 |
| Котельная № 43А, Парко- вая ул., д. 5, корп. 1 | 21751,38 | 18642,89 | 48044,71 | 3108,49 | 21169,04 | 18080,00 | 47743,99 | 3089,04 |
| Котельная № 44, ул. Дер-жавина, д. 1, корп. 2 | 27573,12 | 23038,09 | 70093,22 | 4535,03 | 27245,58 | 22711,60 | 70077 | 4533,98 |
| Котельная № 45, Козьмо-демьянская ул., д. 3а | 4004,06 | 4004,06 | 0 | 0 | 3886,93 | 3886,93 | 0 | 0 |
| Котельная № 46А, ул. Сво-боды, д. 15, корп. 1 | 26048,83 | 23302,28 | 42450,57 | 2746,55 | 26053,55 | 23326,89 | 42143,05 | 2726,66 |
| Котельная № 47М, Кремль, стр. 32 | 5728,59 | 5728,59 | 0 | 0 | 5432,05 | 5432,05 | 0 | 0 |
| Котельная № 48, Вито-славлицы, стр. 2 | 658,70 | 658,70 | 0 | 0 | 627,72 | 627,72 | 0 | 0 |
| Котельная № 49, Большая Московская ул., д. 114 | 25847,69 | 21264,86 | 70832,01 | 4582,83 | 24968,09 | 20374,43 | 70999,38 | 4593,66 |
| Котельная № 5, Большая Конюшенная ул., д. 4 | 11045,88 | 10667,32 | 5851,08 | 378,56 | 10783,4 | 10399,39 | 5935,28 | 384,01 |
| Котельная № 50А, просп. Алек-сандра Корсунова, д. 29, корп. 4 | 19999,63 | 18718,82 | 19796,21 | 1280,81 | 19955,49 | 18721,04 | 19079,57 | 1234,45 |
| Котельная № 51, ул. М. Джали-ля-Духовская, д. 24, корп. 1 | 4259,04 | 4259,04 | 0 | 0 | 4102,21 | 4102,21 | 0 | 0 |
| Котельная № 52М, Михай- лова ул., д. 42 | 610,06 | 610,06 | 0 | 0 | 733,62 | 733,62 | 0 | 0 |
| Котельная № 53М, Сырковское шоссе, д. 36, стр. 3 | 807,83 | 675,47 | 2045,71 | 132,36 | 722,52 | 589,88 | 2050,08 | 132,64 |
| Котельная № 54, ул. Попова, д. 6, корп. 4 | 10293,65 | 10293,65 | 0 | 0 | 10260,08 | 10260,08 | 0 | 0 |
| Котельная № 55М, ул. Рахмани-нова, д. 8 | 1087,55 | 854,48 | 3602,36 | 233,07 | 1118,7 | 886,13 | 3594,55 | 232,57 |
| Котельная № 56М, Озёрная ул., д. 13 | 1772,11 | 1693,37 | 1217,00 | 78,74 | 1685,32 | 1601,73 | 1292,00 | 83,59 |
| Котельная № 57, ул. Павла Левитта, д. 10, корп. 3 | 19302,95 | 17286,84 | 31160,84 | 2016,11 | 18394,42 | 16411,24 | 30652 | 1983,18 |
| Котельная № 58М, Реч- ная ул., д. 37 | 364,87 | 339,24 | 396,18 | 25,63 | 352,14 | 328,70 | 362,34 | 23,44 |
| Котельная № 59М, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 76, корп. 1 | 1188,22 | 1073,95 | 1766,21 | 114,27 | 1143,82 | 1029,55 | 1766,21 | 114,27 |
| Котельная № 6, Козьмо- демьянская ул., д. 12, корп. 1 | 11444,65 | 11152,24 | 4519,51 | 292,41 | 11281,52 | 11083,77 | 3056,47 | 197,75 |
| Котельная № 60, ул. Ломо-носова, д. 28, корп. 1 | 19618,17 | 17420,42 | 33968,32 | 2197,75 | 19678 | 17090,28 | 39995,6 | 2587,72 |
| Котельная № 61, просп. Мира, д. 19, корп. 3 | 11983,54 | 9370,00 | 40394,75 | 2613,54 | 11774,56 | 8628,18 | 48630,37 | 3146,38 |
| Котельная № 62, Псковская ул., д. 24, корп. 1 | 21709,91 | 20143,16 | 24215,60 | 1566,75 | 21715,47 | 20056,43 | 25642,02 | 1659,04 |
| Котельная № 63, ул. Мен-делеева, д. | 68433,57 | 64447,37 | 61610,49 | 3986,20 | 65914,01 | 61980,48 | 60796,45 | 3933,53 |
| Котельная № 64, ул. Германа, д. 23а | 29553,00 | 27498,60 | 31752,75 | 2054,40 | 28035,83 | 26313,54 | 26619,64 | 1722,29 |
| Котельная № 65, Октябрь- ская ул., д. 4, корп. 3 | 13672,63 | 12757,80 | 14139,53 | 914,83 | 13100,27 | 12189,37 | 14078,89 | 910,9 |
| Котельная № 66, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 161а | 8686,33 | 6749,79 | 29931,01 | 1936,54 | 8509,78 | 6670,55 | 28427,12 | 1839,23 |
| Котельная № 67М, Старо-русский бульв., д. 31а | 2694,61 | 1941,88 | 11634,11 | 752,73 | 2658,38 | 1860,32 | 12334,76 | 798,06 |
| Котельная № 68, Большая Московская ул., д. 49, корп. 4 | 16241,53 | 15261,54 | 15146,67 | 979,99 | 15257,06 | 14276,24 | 15159,51 | 980,82 |
| Котельная № 70, Берего- вая ул., д. 56, стр. 1 | 3263,65 | 2707,57 | 8594,76 | 556,08 | 3110,45 | 2554,41 | 8594,18 | 556,04 |
| Котельная № 71, Сырковское шоссе, д. 23 | 266069,30 | 219914,30 | 713369,46 | 46155,00 | 257263,88 | 210429,00 | 723877,52 | 46834,88 |
| Котельная № 72М, Псков- ская ул., д. 29а | 2388,31 | 1683,86 | 10887,90 | 704,45 | 2335,07 | 1628,67 | 10918,14 | 706,4 |
| Котельная № 73К, Псков- ская ул., д. 28, секц. 2 | 1404,47 | 1111,03 | 4535,39 | 293,44 | 1355,81 | 1062,37 | 4535,42 | 293,44 |
| Котельная № 74К, Псков- ская ул., д. 28, секц. 6 | 1187,90 | 984,90 | 3137,61 | 203,00 | 1143,58 | 940,58 | 3137,61 | 203 |
| Котельная № 75К, Октябрь- ская ул., д. 10 | 1118,69 | 890,31 | 3529,88 | 228,38 | 973,63 | 768,48 | 3170,73 | 205,15 |
| Котельная № 76К Октябрь- ская ул., д. 10 | 517,33 | 456,33 | 942,83 | 61,00 | 514,09 | 456,64 | 887,99 | 57,45 |
| Котельная № 77К, ул. Рахмани-нова, д. 10 | 1722,93 | 1238,40 | 7488,82 | 484,53 | 1800,27 | 1314,96 | 7500,97 | 485,31 |
| Котельная № 78М, ул. 20 Янва-ря, д. 4а | 16087,32 | 12432,28 | 56492,17 | 3655,04 | 15960,32 | 12317,62 | 56301,35 | 3642,7 |
| Котельная № 79М, Мало-вишерская ул., д. 5, корп. 1 | 1943,51 | 1424,89 | 8015,83 | 518,62 | 1707,94 | 1311,22 | 6131,66 | 396,72 |
| Котельная № 7а, ул. Панкра-това, д. 30, корп. 1 | 22900,02 | 22853,16 | 724,31 | 46,86 | 22451,09 | 22404,23 | 724,31 | 46,86 |
| Котельная № 8, ул. Гера-сименко-Маницына, д. 9а | 7425,43 | 7425,43 | 0 | 0 | 7375,07 | 7375,07 | 0 | 0 |
| Котельная № 80, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 99 | 2953,51 | 2078,89 | 13518,15 | 874,62 | 2849,87 | 2003,79 | 13077,03 | 846,08 |
| Котельная № 81, Берестяная ул., д. 8 | 2714,15 | 2714,15 | 0 | 0 | 2023,2 | 2023,2 | 0 | 0 |
| Котельная № 9, Хутынская ул., д. 1 | 9315,20 | 8895,22 | 6491,19 | 419,98 | 9761,9 | 9341,92 | 6491,19 | 419,98 |
| Котельная № 69, Нехинская ул., д. 1а (внутрихоз.) | 1264,54 | 1264,54 | 0 | 0 | 1197,25 | 1197,25 | 0 | 00 |
| Котельная № 27, Псковская ул., д. 50, Гидромелиоративный техникум (ГТМ) | 4503,06 | 4013,43 | 7126,85 | 489,63 | 4396,83 | 3944,31 | 7102,76 | 452,52 |
| Котельная № 15, п. Энергети-ков + база площадки ПАО "Акрон" | 750,15 | 750,15 | 0 | 0 | 815,81 | 815,81 | 0 | 0 |
| Котельная № 5, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 181а (Новгородский район тепло-снабжения ООО "ТК Нов-городская") | 146,89 | 146,89 | 0 | 0 | 146,89 | 146,89 | 0 | 0 |

Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ – 361 МВт, тепловая 557 Гкал/час. Ограничения электрической мощности по группе оборудования ТЭЦ-130 отсутствуют, по блоку ПГУ имеются ограничения 7,5 МВт в летний период (ограничения мощности ПГУ, обусловленные наличием температурных ограничений ГТУ).

В 2025 г. планируется проведение мероприятий по изменению установленной электрической мощности блока ПГУ. Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ с 01.01.2026 г. составит 350 МВт.

На Новгородской ТЭЦ имеются две группы оборудования:

- ТЭЦ-130 в составе: три энергетических котла ТП-87 (ст. №2-4), две теплофикационные турбины Т-60-130 (ст.№2) и ПТ-80/100-130/13 (ст.№3).

- блок ПГУ-210 в составе: газотурбинная установка ГТЭ-160 (ст.№4), котел-утилизатор П-137 (ст.№5), теплофикационная турбина ПТ-50-9,0/1,28 (ст.№1).

Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 744 Гкал/час по котлам, 557 Гкал/час по отпускаемому теплу, в том числе 370 Гкал/час по отборам турбин.

Для обеспечения надежности снабжения паром потребителей по категории №1 в схеме имеются РОУ-140/1,2-2,5 ата производительность 150 т/ч – 1 шт., БРОУ-140/10-16 ата производительность 250 т/ч – 1 шт, подключенные к общестанционному коллектору острого пара.";

2.1.3. В подпункте 1.2.5 "Сводные данные":

в таблице 1.2.3 подраздел "ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| "ООО "КОМПАНЬОН-Н" |  |  |
| 1 | 18,06 | 15,59, в том числе на отопление – 6,54, на ГВС – 9,05 |
| 5 | 16,81 | 14,61, в том числе на отопление – 5,48, ГВС – 9,13 |
| 7 | 9,85 | 9,85, в том числе на отопление – 4,87, на ГВС –4,98 |
| 8 | 10,66 | 6,09, в том числе на отопление – 3,37, на ГВС – 2,72 |
| 10 | 24,59 | 22,23, в том числе на отопление – 12,58, на ГВС – 9,65 |
| Итого по котельным ООО "КОМПАНЬОН-Н" | 79,97 | 68,61, в том числе на отопление – 33,00, на ГВС – 35,61»; |

таблицу "Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н"

| № котельной | Тип прокладки | Протяженность в двухтрубном исчислении, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | подземная канальная | отопление | 2,51 |
|  |  | ГВС | 1,77 |
| 5 | подземная канальная | теплоноситель | 1,47 |
| 7 | подземная канальная | теплоноситель | 0,82 |
| 8 | подземная канальная | теплоноситель | 0,47 |
| 10 | подземная канальная | теплоноситель | 2,37»; |

таблицу "Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н"

| Наименование показателя | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Реализация горячей воды, м3 | 143035 | 111 921 | 116 762 | 110 935 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация тепловой энергии на отопление, Гкал | 74729 | 66 562 | 72 355 | 79 680 |
| Реализация тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал | 20130 | 20 128 | 22 235 | 23 732 |
| Тепловая энергия на собственные нужды, Гкал | 515 | 449 | 449 | 449 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 3980 | 3 949 | 4 208 | 4 146 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 104409 | 98 956 | 107 455 | 115 794 |
| Потребление газа, тыс. н. м3 | 14532 | 13 202 | 14 413 | 15 466 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал | 0,156 | 0,157 | 0,157 | 0,157»; |

после таблицы "Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н" дополнить таблицей "Данные по плановому полезному отпуску ООО "КОМПАНЬОН-Н" на 2026 год и фактическому полезному отпуску за 2024 год":

"Таблица. Данные по плановому полезному отпуску ООО "КОМПАНЬОН-Н" на 2026 год и фактическому полезному 
отпуску за 2024 год

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2024 год (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2026 год (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| Великий Новгород | 94589,292 | 72354,699 | 116762 | 22234,593 | 111170,95 | 85191,07 | 113067 | 25979,88"; |

таблицу "Фактические и плановые показатели ООО "Тепломакс" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Фактические и плановые показатели ООО "Тепломакс"

| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 (план) | 2026 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Реализация горячей воды, м3 | - | 21624,52 | 50659,419 | 50988,080 | 50659,419 | 50988,080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация тепловой энергии на отопление, Гкал | - | 5864,024 | 14040,823 | 13992,047 | 14040,823 | 13992,047 |
| Реализация тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал | - | 1816,936 | 4040,387 | 3982,901 | 4040,387 | 3982,901 |
| Тепловая энергия на собственные нужды, Гкал | - | - | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | - | - | 1,885 | 859 | 859 | 859 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | - | 7680,96 | 18081,21 | 17974,948 | 18081,21 | 17974,948 |
| Потребление газа, тыс. н. м3 | - | 1459,596 | 3167,335 | 3085,873 | 3347,77 | 3347,77 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал | - | 0,219 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |

поле таблицы "Фактические и плановые показатели ООО "Тепломакс" дополнить таблицей "Данные по плановому полезному отпуску ООО "Тепломакс" на 2026 год и фактическому полезному отпуску за 2024 год":

"Таблица. Данные по плановому полезному отпуску ООО "Тепломакс" на 2026 год и фактическому полезному отпуску за 2024 год

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2024 год (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2026 год (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| Ул. Космонавтов, д. 38, корп. 2 | 5236,781 | 5236,781 | 40714,64 | - | 5236,781 | 5236,7810 | 40714,649 | - |
| Большая Санкт-Петербургская ул., д. 106, корп. 7 | 11142,767 | 7159,866 | - | 3982,901 | 11142,767 | 7159,866 | - | 3982,901 |
| Ул. Ломоносова, д. 37а | 1595,4000 | 1595,4000 | 10273,44 | - | 2264,965 | 1595,4000 | 10273,44 | - |

2.1.4. В пункте 1.4:

таблицы 1.4.1 и 1.4.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2024 год, Гкал/ч

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 918,174 |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2024 год | 701,38 |

Таблица 1.4.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2020 - 2024 годы

| Параметр | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1345758 | 1539190 | 1491685,51 | 1432468,67 | 1410263,85 |
| в том числе расход на хозяйственные нужды | Гкал | 17019 | 17977 | 17867,21 | 18211,95 | 17491,29 |
| Отпуск тепла потребителям | Гкал | 1328739 | 1521213 | 1473818,30 | 1414256,72 | 1392772,56 |
| в том числе потери в тепловых сетях | Гкал | 120817 | 120780 | 121747,33 | 121680,19 | 121601,99 |
| Предъявлено тепловой энергии потребителям, всего | Гкал | 1207921 | 1400413 | 1277937,60 | 1239837,32 | 1176617,67 |
| в том числе: отопление, вентиляция, теплоноситель | Гкал | 977608 | 1164356 | 1128108,33 | 1092473,47 | 1033764,96 |
| ГВС | Гкал | 230313 | 236057 | 149829,27 | 147363,85 | 142852,71 |
| Потреблено тепловой энергии | Гкал | - | - | 1352070,97 | 1292576,52 | 1271170,57 |
| в том числе: отопление, вентиляция, теплоноситель | Гкал | - | - | 1126032,21 | 1059749,05 | 1049053,77 |
| ГВС | Гкал | - | - | 226038,76 | 232827,47 | 222013,69 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 185,347 | 213,253 | 203,278 | 196,852 | 194,046 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 162,09 | 162,57 | 160,74 | 162,57 | 162,17»; |

таблицы 1.4.5 - 1.4.7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.5. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2021 - 2024 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2024 году | Гкал/час | 388 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 353 |
| горячая вода |  | 35 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2024 году | % | 42,27 |

Таблица 1.4.6. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2021 - 2024 годы

| Параметр | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 2078201 1991647 86554 | 2128395 2059470 68925 | 1997348 1922152 75196 | 2052856 1979403 73453 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3946 0 3946 | 3010 0 3010 | 3686 0 3686 | 3686 0 3686 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 | 2049188 1979403 69785 |

Таблица 1.4.7. Удельные расходы условного топлива

| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВтхч | 286,2 | 287,2 | 296,1 | 290,8 |
| Расходы условного топлива на отпущенную теплоэнергию | кг у.т./Гкал | 166,0 | 164,5 | 161,7 | 161,1"; |

2.1.5. В подпункте 1.6.1:

таблицы 1.6.1 и 1.6.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.6.1. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода фактически за 2024 год

| Потребители | Потребление тепловой энергии (ЦО+ТН) за 2024 год, Гкал/год |
| --- | --- |

| Жилой фонд (население) | 710610,79 |
| --- | --- |
| Бюджетные организации и учреждения | 187 843,29 |
| Прочие потребители | 133313,03 |
| Внутрихозяйственный оборот | 1997,85 |
| Итого | 1 033764,96 |

Таблица 1.6.2. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода в 2024 году и плановое потребление 
в 2026 году

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2024 год (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2026 год (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Великий Новгород | 1176617,67 | 1033764,96 | 2207484,00 | 142852,71 | 1144661,50 | 1001006,38 | 2220436,62 | 143655,12 |
| Котельная № 1, Цветоч- ный пер., д. 9 | 32061,94 | 32009,34 | 813,00 | 52,60 | 30914,83 | 30856,60 | 900 | 58,23 |
| Котельная № 10, Нехин- ская ул., д. 34, корп. 3 | 19674,05 | 14981,28 | 72531,17 | 4692,77 | 19061,07 | 14339,61 | 72974,65 | 4721,46 |
| Котельная № 11, Черепич-ная ул. | 2243,64 | 2243,64 | 0 | 0 | 2112,35 | 2112,35 | 0 | 0 |
| Котельная № 12, Страти-латовская ул., д. 17а | 17167,18 | 17167,18 | 0 | 0 | 16304,85 | 16304,85 | 0 | 0 |
| Котельная № 13, Яковле- ва ул., д. 1а | 3715,08 | 3715,08 | 0 | 0 | 4419,74 | 4419,74 | 0 | 0 |
| Котельная № 14, ул. Кабе-рова-Власьевская, д. 21, корп. 1 | 8945,41 | 8426,65 | 8017,90 | 518,76 | 8877,59 | 8365,61 | 7913,07 | 511,98 |
| Котельная № 15М, ул. Свя-зи, д. 5, корп. 1 (лит. Б) | 14829,09 | 11478,44 | 51787,41 | 3350,65 | 14122,17 | 10787,50 | 51540,56 | 3334,67 |
| Котельная № 16, Псков- ская ул., д. 42а | 29734,56 | 22654,81 | 109424,34 | 7079,75 | 28530,67 | 21424,64 | 109830,49 | 7106,03 |
| Котельная № 17, ул. Дер-жавина, д. 11, корп. 4 | 6755,79 | 4979,19 | 27459,08 | 1776,60 | 6521,02 | 4732,58 | 27642,06 | 1788,44 |
| Котельная № 18, Сен- ная ул., д. 7, корп. 1 | 987,92 | 987,92 | 0 | 0 | 1085,35 | 1085,35 | 0 | 0 |
| Котельная № 19, Берего- вая ул., д. 44, стр. 1 | 2614,87 | 2227,13 | 5992,86 | 387,74 | 2524,07 | 2136,21 | 5994,74 | 387,86 |
| Котельная № 2, Чудинце- ва ул., д. 9, корп. 1 | 6070,90 | 5393,62 | 10468,00 | 677,28 | 6255,33 | 5333,28 | 14251,11 | 922,05 |
| Котельная № 20, Николь-ская ул., д. 14а | 13995,66 | 13723,83 | 4201,42 | 271,83 | 15821,39 | 15549,56 | 4201,42 | 271,83 |
| Котельная № 21, Большая Московская ул., д. 67, стр. 2 | 3410,36 | 3410,36 | 0 | 0 | 3420,45 | 3420,45 | 0 | 0 |
| Котельная № 23, Большая Московская ул., д. 25а | 9175,19 | 8921,30 | 3924,04 | 253,89 | 8951,64 | 8697,75 | 3924,04 | 253,89 |
| Котельная № 24, мкр. Вол-ховский, Керамическая ул., д. 4/1 | 13327,02 | 12083,03 | 19227,09 | 1243,99 | 12552,00 | 11328,24 | 18914,4 | 1223,76 |
| Котельная № 25М, просп. Мира, д. 53, корп. 1 | 390,10 | 390,10 | 0 | 0 | 330,67 | 330,67 | 0 | 0 |
| Котельная № 26, Тихвин-ская ул., д. 13, корп. 1 | 4873,37 | 4280,40 | 9164,95 | 592,97 | 4762,6 | 4181,96 | 8974,34 | 580,64 |
| Котельная № 27, ул. Т. Фрун-зе-Оловянка, д. 21а | 6008,95 | 5688,70 | 4949,75 | 320,25 | 5840,37 | 5522,65 | 4910,67 | 317,72 |
| Котельная № 28М, Завок-зальная ул., д. 5, корп. 2 | 8116,99 | 6898,33 | 18835,50 | 1218,66 | 7786,92 | 6600,64 | 18335,02 | 1186,28 |
| Котельная № 29, Воскре-сенский бульв., д. 11а | 13112,47 | 12501,74 | 9439,41 | 610,73 | 13139,23 | 12581,75 | 8616,41 | 557,48 |
| Котельная № 30, Застав- ная ул., д. 2, корп. 7 | 12798,11 | 12798,11 | 0 | 0 | 12423,74 | 12423,74 | 0 | 0 |
| Котельная № 31, Михай-лова ул., д. 11а | 1861,08 | 1861,08 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 32М, Мало-вишерская ул., д. 3 | 3707,07 | 2770,69 | 14472,66 | 936,38 | 3562,38 | 2630,28 | 14406,46 | 932,1 |
| Котельная № 33, мкр. Кре-чевицы | 11367,67 | 10927,64 | 6801,04 | 440,03 | 11206,45 | 10770,35 | 6740,27 | 436,1 |
| Котельная № 34, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 39, стр. 4 | 46188,54 | 43027,26 | 48860,57 | 3161,28 | 44475,58 | 41286,30 | 49293,29 | 3189,28 |
| Котельная № 35, Берего- вая ул., д. 7 | 1094,92 | 1010,05 | 1311,74 | 84,87 | 1059,17 | 973,70 | 1321,07 | 85,47 |
| Котельная № 36, ул. Коче-това, д. 35, корп. 5 | 34350,42 | 28100,50 | 96598,51 | 6249,92 | 33636,69 | 27494,08 | 94939,88 | 6142,61 |
| Котельная № 37, Берего- вая ул., д. 51, корп. 1 | 6682,02 | 5755,18 | 14325,20 | 926,84 | 6545,82 | 5517,08 | 15900,19 | 1028,74 |
| Котельная № 38, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 112 | 29390,80 | 24188,46 | 80407,11 | 5202,34 | 28688,86 | 23553,83 | 79366,79 | 5135,03 |
| Котельная № 39, ул. Рах-манинова, д. 11, корп. 2 | 11543,46 | 9177,47 | 36568,59 | 2365,99 | 10907,57 | 8542,60 | 36552,86 | 2364,97 |
| Котельная № 3А, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 64 | 3271,77 | 3271,77 | 0 | 0 | 3634,95 | 3634,95 | 0 | 0 |
| Котельная № 4, Воскре-сенский бульв., д. 10, корп. 2 | 8986,76 | 8767,22 | 3393,26 | 219,54 | 9177,1 | 8960,06 | 3354,57 | 217,04 |
| Котельная № 40, ул. Зе-линского, д. 11 | 5999,72 | 5110,00 | 13751,44 | 889,72 | 5728,7 | 4865,64 | 13339,48 | 863,06 |
| Котельная № 41 ул. Щусе-ва, д. 9 | 43128,46 | 35370,98 | 119899,22 | 7757,48 | 41388,17 | 33755,26 | 117973,89 | 7632,91 |
| Котельная № 42, ул. Павла Левитта, д. 22, корп. 1 | 4977,87 | 4626,24 | 5434,75 | 351,63 | 5149,57 | 4797,75 | 5437,75 | 351,82 |
| Котельная № 43А, Парко- вая ул., д. 5, корп. 1 | 21751,38 | 18642,89 | 48044,71 | 3108,49 | 21169,04 | 18080,00 | 47743,99 | 3089,04 |
| Котельная № 44, ул. Дер-жавина, д. 1, корп. 2 | 27573,12 | 23038,09 | 70093,22 | 4535,03 | 27245,58 | 22711,60 | 70077 | 4533,98 |
| Котельная № 45, Козьмо-демьянская ул., д. 3а | 4004,06 | 4004,06 | 0 | 0 | 3886,93 | 3886,93 | 0 | 0 |
| Котельная № 46А, ул. Сво-боды, д. 15, корп. 1 | 26048,83 | 23302,28 | 42450,57 | 2746,55 | 26053,55 | 23326,89 | 42143,05 | 2726,66 |
| Котельная № 47М, Кремль, стр. 32 | 5728,59 | 5728,59 | 0 | 0 | 5432,05 | 5432,05 | 0 | 0 |
| Котельная № 48, Вито-славлицы, стр. 2 | 658,70 | 658,70 | 0 | 0 | 627,72 | 627,72 | 0 | 0 |
| Котельная № 49, Большая Московская ул., д. 114 | 25847,69 | 21264,86 | 70832,01 | 4582,83 | 24968,09 | 20374,43 | 70999,38 | 4593,66 |
| Котельная № 5, Большая Конюшенная ул., д. 4 | 11045,88 | 10667,32 | 5851,08 | 378,56 | 10783,4 | 10399,39 | 5935,28 | 384,01 |
| Котельная № 50А, просп. Александра Кор-сунова, д. 29, корп. 4 | 19999,63 | 18718,82 | 19796,21 | 1280,81 | 19955,49 | 18721,04 | 19079,57 | 1234,45 |
| Котельная № 51, ул. М. Джа-лиля-Духовская, д. 24, корп. 1 | 4259,04 | 4259,04 | 0 | 0 | 4102,21 | 4102,21 | 0 | 0 |
| Котельная № 52М, Михай-лова ул., д. 42 | 610,06 | 610,06 | 0 | 0 | 733,62 | 733,62 | 0 | 0 |
| Котельная № 53М, Сыр-ковское шоссе, д. 36, стр. 3 | 807,83 | 675,47 | 2045,71 | 132,36 | 722,52 | 589,88 | 2050,08 | 132,64 |
| Котельная № 54, ул. По-пова, д. 6, корп. 4 | 10293,65 | 10293,65 | 0 | 0 | 10260,08 | 10260,08 | 0 | 0 |
| Котельная № 55М, ул. Рах-манинова, д. 8 | 1087,55 | 854,48 | 3602,36 | 233,07 | 1118,7 | 886,13 | 3594,55 | 232,57 |
| Котельная № 56М, Озёр- ная ул., д. 13 | 1772,11 | 1693,37 | 1217,00 | 78,74 | 1685,32 | 1601,73 | 1292,00 | 83,59 |
| Котельная № 57, ул. Павла Левитта, д. 10, корп. 3 | 19302,95 | 17286,84 | 31160,84 | 2016,11 | 18394,42 | 16411,24 | 30652 | 1983,18 |
| Котельная № 58М, Реч- ная ул., д. 37 | 364,87 | 339,24 | 396,18 | 25,63 | 352,14 | 328,70 | 362,34 | 23,44 |
| Котельная № 59М, Боль- шая Санкт-Петербургская улица, д. 76, корп. 1 | 1188,22 | 1073,95 | 1766,21 | 114,27 | 1143,82 | 1029,55 | 1766,21 | 114,27 |
| Котельная № 6, Козьмо-демьянская ул., д. 12, корп. 1 | 11444,65 | 11152,24 | 4519,51 | 292,41 | 11281,52 | 11083,77 | 3056,47 | 197,75 |
| Котельная № 60, ул. Ломо-носова, д. 28, корп. 1 | 19618,17 | 17420,42 | 33968,32 | 2197,75 | 19678 | 17090,28 | 39995,6 | 2587,72 |
| Котельная № 61, просп. Ми-ра, д. 19, корп. 3 | 11983,54 | 9370,00 | 40394,75 | 2613,54 | 11774,56 | 8628,18 | 48630,37 | 3146,38 |
| Котельная № 62, Псков- ская ул., д. 24, корп. 1 | 21709,91 | 20143,16 | 24215,60 | 1566,75 | 21715,47 | 20056,43 | 25642,02 | 1659,04 |
| Котельная № 63, ул. Мен-делеева, д. 5 | 68433,57 | 64447,37 | 61610,49 | 3986,20 | 65914,01 | 61980,48 | 60796,45 | 3933,53 |
| Котельная № 64, ул. Гер-мана, д. 23а | 29553,00 | 27498,60 | 31752,75 | 2054,40 | 28035,83 | 26313,54 | 26619,64 | 1722,29 |
| Котельная № 65, Октябрь-ская ул., д. 4, корп. 3 | 13672,63 | 12757,80 | 14139,53 | 914,83 | 13100,27 | 12189,37 | 14078,89 | 910,9 |
| Котельная № 66, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 161а | 8686,33 | 6749,79 | 29931,01 | 1936,54 | 8509,78 | 6670,55 | 28427,12 | 1839,23 |
| Котельная № 67М, Старо-русский бульв., д. 31а | 2694,61 | 1941,88 | 11634,11 | 752,73 | 2658,38 | 1860,32 | 12334,76 | 798,06 |
| Котельная № 68, Большая Московская ул., д. 49, корп. 4 | 16241,53 | 15261,54 | 15146,67 | 979,99 | 15257,06 | 14276,24 | 15159,51 | 980,82 |
| Котельная № 70, Берего- вая ул., д. 56, стр. 1 | 3263,65 | 2707,57 | 8594,76 | 556,08 | 3110,45 | 2554,41 | 8594,18 | 556,04 |
| Котельная № 71, Сырков-ское шоссе, д. 23 | 266069,30 | 219914,30 | 713369,46 | 46155,00 | 257263,88 | 210429,00 | 723877,52 | 46834,88 |
| Котельная № 72М, Псков-ская ул., д. 29а | 2388,31 | 1683,86 | 10887,90 | 704,45 | 2335,07 | 1628,67 | 10918,14 | 706,4 |
| Котельная № 73К, Псков-ская ул., д. 28, секц. 2 | 1404,47 | 1111,03 | 4535,39 | 293,44 | 1355,81 | 1062,37 | 4535,42 | 293,44 |
| Котельная № 74К, Псков-ская ул., д. 28, секц. 6 | 1187,90 | 984,90 | 3137,61 | 203,00 | 1143,58 | 940,58 | 3137,61 | 203 |
| Котельная № 75К, Октябрь-ская ул., д. 10 | 1118,69 | 890,31 | 3529,88 | 228,38 | 973,63 | 768,48 | 3170,73 | 205,15 |
| Котельная № 76К Октябрь-ская ул., д. 10 | 517,33 | 456,33 | 942,83 | 61,00 | 514,09 | 456,64 | 887,99 | 57,45 |
| Котельная № 77К, ул. Рах-манинова, д. 10 | 1722,93 | 1238,40 | 7488,82 | 484,53 | 1800,27 | 1314,96 | 7500,97 | 485,31 |
| Котельная № 78М, улица 20 Января, д. 4а | 16087,32 | 12432,28 | 56492,17 | 3655,04 | 15960,32 | 12317,62 | 56301,35 | 3642,7 |
| Котельная № 79М, Мало-вишерская ул., д. 5, корп. 1 | 1943,51 | 1424,89 | 8015,83 | 518,62 | 1707,94 | 1311,22 | 6131,66 | 396,72 |
| Котельная № 7а, ул. Пан-кратова, д. 30, корп. 1 | 22900,02 | 22853,16 | 724,31 | 46,86 | 22451,09 | 22404,23 | 724,31 | 46,86 |
| Котельная № 8, ул. Гера-сименко-Маницына, д. 9а | 7425,43 | 7425,43 | 0 | 0 | 7375,07 | 7375,07 | 0 | 0 |
| Котельная № 80, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 99 | 2953,51 | 2078,89 | 13518,15 | 874,62 | 2849,87 | 2003,79 | 13077,03 | 846,08 |
| Котельная № 9, Хутын- ская ул., д. 1 | 2714,15 | 2714,15 | 0 | 0 | 2023,2 | 2023,2 | 0 | 0 |
| Котельная № 69, Нехин- ская ул., д. 1а (внутрихоз.) | 9315,20 | 8895,22 | 6491,19 | 419,98 | 9761,9 | 9341,92 | 6491,19 | 419,98 |
| Котельная № 27, Псков- ская ул., д. 50, Гидроме-лиоративный техникум (ГТМ) | 1264,54 | 1264,54 | 0 | 0 | 1197,25 | 1197,25 | 0 | 0 |
| Котельная № 15, п. Энер-гетиков + база площадки ПАО "Акрон" | 4503,06 | 4013,43 | 7126,85 | 489,63 | 4396,76 | 3944,31 | 7102,76 | 452,45 |
| Котельная № 5, Боль- шая Санкт-Петербургская улица, д. 181а (Новго-родский район теплоснаб-жения ООО "ТК Новгород-ская") | 750,15 | 750,15 | 0 | 0 | 815,81 | 815,81 | 0 | 0»; |

позицию "ТЭЦ ПАО "ТГК-2" по Новгородской области" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Новгородская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» осуществляет теплоснабжение только промышленных предприятий, расположенных в Северном промышленном районе. Доля Новгородской ТЭЦ в теплоснабжении Северного промышленного района №1 по разным оценкам составляет от 40 до 60%. Остальная часть потребности в тепле восполняется вторичными ресурсами и собственными источниками промышленных предприятий, в частности котельными ПАО «Акрон».

Всего у ТЭЦ три потребителя тепловой энергии. Это ПАО «Акрон», ООО «РКП», ООО «ПГТ-СТРОЙ» (подключено в 2018 году через технологически связанные сети ПАО «Акрон»).

В настоящее время единственным крупным потребителем тепловой энергии является ПАО «Акрон», доля отпуска тепла для нужд которого от общего отпуска составляет 99,5%.

Таблица 1.6.5. Отпуск тепла потребителям Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Параметр | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 | 2049188 1979403 69785 |

Ввиду того, что потребители Новгородской ТЭЦ: ПАО «Акрон», ООО «РКП» подключены непосредственно к коллекторам (там же находится граница балансовой принадлежности), а ООО «ПГТ-СТРОЙ» подключено к сетям ПАО «Акрон», статью сетевых потерь выделять нецелесообразно по причине отсутствия на балансе Новгородской ТЭЦ тепловых сетей. Весь отпуск потребляется потребителями в полном объеме.

В таблицах 1.6.6 и 1.6.7 приведены среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2023-2024 годы.

Таблица 1.6.6. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2023 год, Гкал/ч

| Вид тепловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пар 12 ата | 110,2 | 106,1 | 97,7 | 86,8 | 44,4 | 52,0 | 48,2 | 62,9 | 46,0 | 87,3 | 138,7 | 136,6 | 84,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 27+40 ата | 143,0 | 138,8 | 132,0 | 136,1 | 116,2 | 117,8 | 117,6 | 136,2 | 106,4 | 137,4 | 152,1 | 183,8 | 134,8 |
| Горячая вода | 20,6 | 20,6 | 16,8 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 16,7 | 22,2 | 8,6 |

Таблица 1.6.7. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2024 год, Гкал/ч

| Вид тепловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пар 12 ата | 146,3 | 126,2 | 93,6 | 100,3 | 76,8 | 67,9 | 67,1 | 49,1 | 55,0 | 71,7 | 139,3 | 118,0 | 92,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 27+40 ата | 142,2 | 149,8 | 133,1 | 142,1 | 136,9 | 120,4 | 123,3 | 122,2 | 109,9 | 130,7 | 142,2 | 146,4 | 133,2 |
| Горячая вода | 24,9 | 20,6 | 15,6 | 1,6 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 16,5 | 20,8 | 8,4 |

Максимально достигнутые нагрузки суммарно по всем параметрам представлены в таблице 1.6.8. Максимум достигнутой нагрузки в горячей воде в период 2021-2024 гг. составляет 45,9 Гкал/час при температуре наружного воздуха (-9,7) °С.

Таблица 1.6.8. Суммарные максимально достигнутые нагрузки по всем параметрам

| Нагрузка | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная суточная, Гкал/сут. | 9430 | 8722 | 9184 | 9306 |
| Максимальная часовая, Гкал/час | 393 | 363 | 383 | 388"; |

в позиции "Прочие районы новой застройки":

таблицы 1.6.22, 1.6.23, 1.6.24, 1.6.25, 1.6.26, 1.6.27, 1.6.28, 1.6.29, 1.6.30 считать таблицами 1.6.23, 1.6.24, 1.6.25, 1.6.26, 1.6.27, 1.6.28, 1.6.29, 1.6.30, 1.6.31 соответственно;

после абзаца "Теплоснабжение реконструируемых зданий ГОАУДО "Морской центр капитана Варухина Н.Г.", расположенных по адресу: Великий Новгород, Великая ул., д. 4, корп. 1, д. 4, корп. 2, д. 6, корп. 1, д. 8, корп. 1, предполагается осуществить от существующей котельной № 13 с увеличением тепловой мощности на  0,4346 Гкал/час" дополнить таблицей следующего содержания:

"Таблица 1.6.22. Тепловые нагрузки квартала 80 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  |  | 0,4346 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,02173 |
| Итого |  |  |  |  | 0,45633»; |

абзацами и таблицами  1.6.32, 1.6.33, 1.6.34, 1.6.35, 1.6.36, 1.6.37 следующего содержания:

"Теплоснабжение объекта "Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями 2 корпус", проектируемого по адресу: Великий Новгород, Большая Московская ул., земельный участок с кадастровым номером 53:23:7400600:66, ООО СЗ "СК "Возрождение-21", предполагается осуществить существующей котельной № 44 тепловой мощностью 0,92 Гкал/час.

Таблица 1.6.32. Тепловые нагрузки земельного участка с кадастровым номером 53:23:7400600:66

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Многоквартирный дом |  |  |  |  | 0,92 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,046 |
| Итого |  |  |  |  | 0,966 |

Теплоснабжение гостиничного комплекса по адресу: Великий Новгород, Великая ул., д. 8, корп. 2, ООО «ЭКСПЕРТ», предполагается осуществить существующей котельной № 13 тепловой мощностью 0,45 Гкал/час.

Таблица 1.6.33. Тепловые нагрузки Великая ул., д. 8, корп. 2

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  |  | 0,45 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,0225 |
| Итого |  |  |  |  | 0,4725 |

Теплоснабжение гостиничного комплекса по адресу: г. Великий Новгород, ул. Яковлева, д.1а, ООО «ЭКСПЕРТ» предполагается осуществить существующей котельной № 13 тепловой мощностью 0,9 Гкал/час.

Таблица 1.6.34. Тепловые нагрузки ул. Яковлева, д.1а

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  |  | 0,9 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,045 |
| Итого |  |  |  |  | 0,945 |

Теплоснабжение национального историко-археологического центра имени академика В.Л. Янина по адресу: Великий Новгород, Троицкая ул., квартал 135 предполагается осуществить существующей котельной № 1 тепловой мощностью 0,725 Гкал/час.

Таблица 1.6.35. Тепловые нагрузки Троицкая ул., квартал 135

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  |  | 0,725 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,03625 |
| Итого |  |  |  |  | 0,76125 |

Теплоснабжение административных зданий УМВД России по Новгородской области по адресу: Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 2/9  предполагается осуществить от существующей котельной № 6 с увеличением тепловой мощности на 0,100738  Гкал/час.

Таблица 1.6.36. Тепловые нагрузки Большая Санкт-Петербургская ул., д. 2/9

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  |  | 0,100738 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,0050369 |
| Итого |  |  |  |  | 0,1057749 |

Теплоснабжение объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями коммерческого назначения» по адресу: Великий Новгород, ул. Королева, земельный участок с кадастровым номером 53:23:7400400:1802, ООО СЗ «СК «Возрождение-21» предполагается осуществить существующей котельной № 78М тепловой мощностью 0,92 Гкал/час.

Таблица 1.6.37. Тепловые нагрузки земельного участка с кадастровым номером 53:23:7400400:1802

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Многоквартирный дом |  |  |  |  | 0,496 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,0248 |
| Итого |  |  |  |  | 0,5208 |

Теплоснабжение объекта «Современный университетский кампус особой экономической зоны «Новгородская» предполагается осуществить блочно-модульной котельной БМКУ-12100» мощностью 12,1 мВт. Котельная предназначена для обеспечения тепловой энергией пяти корпусов кампуса, рассчитанных на 4000 человек, и многофункционального комплекса.

2.1.6. В пункте 1.7:

таблицы 1.7.1 - 1.7.3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.7.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2024 год, Гкал/час

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 918,174 |
| --- | --- |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2024 год | 701,38 |

Таблица 1.7.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2020 - 2024 годы

| Параметр | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1345758 | 1539190 | 1491685,51 | 1432468,67 | 1410263,85 |
| в том числе расход на хозяйственные нужды |  | 17019 | 17977 | 17867,21 | 18211,95 | 17491,29 |
| Отпуск тепла потребителям | Гкал | 1328739 | 1521213 | 1473818,30 | 1414256,72 | 1392772,56 |
| в том числе потери в тепловых сетях |  | 120817 | 120780 | 121747,33 | 121680,19 | 121601,99 |
| Предъявлено тепловой энергии потребителям, всего | Гкал | 1207921 | 1400413 | 1277937,60 | 1239837,32 | 1176617,67 |
| в том числе отопление, вентиляция, теплоноситель |  | 977608 | 1164356 | 1128108,33 | 1092473,47 | 1033764,96 |
| ГВС |  | 230313 | 236057 | 149829,27 | 147363,85 | 142852,71 |
| Потреблено тепловой энергии | Гкал |  |  | 1352070,97 | 1292576,52 | 1271170,57 |
| в том числе отопление, вентиляция, теплоноситель |  | - | - | 1126032,21 | 1059749,05 | 1049053,77 |
| ГВС |  | - | - | 226038,76 | 232827,47 | 222013,69 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 185,347 | 213,253 | 203,278 | 196,852 | 194,046 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 162,09 | 162,57 | 160,74 | 162,57 | 162,17 |

Таблица 1.7.3. Характеристики котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", по состоянию на 1 января 2025 года

| № котельной | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Подключенная мощность по договорам, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | ГВС | всего | отопление | вентиляция | ГВС | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 0 | 22,765 | 16,979 | 1,741 | 2,322 | 21,042 |
| 2 | 3,98 | 0 | 3,98 | 3,2257 | 0,754 | 0 | 3,9797 |
| 3а | 2,6 | 0 | 2,6 | 2,268 | 0,327 | 0 | 2,595 |
| 4 | 6,8 | 1,3 | 8,1 | 5,002 | 0 | 0,157 | 5,159 |
| 5 | 8,065 | 0 | 8,065 | 6,841 | 0,032 | 0,340 | 7,213 |
| 6 | 8,58 | 0 | 8,58 | 7,476 | 0,578 | 0,225 | 8,279 |
| 7а | 14,62 | 0 | 14,62 | 12,331 | 0,271 | 0,738 | 13,34 |
| 8 | 5,639 | 0 | 5,639 | 4,186 | 0 | 0,340 | 4,526 |
| 9 | 6,6 | 2,9 | 9,5 | 5,328 | 0,176 | 0,872 | 6,376 |
| 10 | 13 | 0 | 13 | 7,728 | 0,216 | 2,293 | 10,237 |
| 11М | 3,405 | 0 | 3,405 | 1,663 | 0,001 | 0,263 | 1,927 |
| 12 | 10,316 | 0 | 10,316 | 9,704 | 0 | 0 | 9,704 |
| 13 | 7,72 | 0 | 7,72 | 2,692 | 1,048 | 0,37125 | 4,111 |
| 14 | 6,879 | 0 | 6,879 | 5,33 | 0 | 0,404 | 5,734 |
| 15 | 11,18 | 0 | 11,18 | 7,028 | 0,176 | 1,930 | 9,134 |
| 16 | 21,28 | 0 | 21,28 | 12,892 | 0,062 | 4,398 | 17,352 |
| 17 | 6,02 | 0 | 6,02 | 2,481 | 0 | 1,314 | 3,795 |
| 18 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,556 | 0,075 | 0 | 0,631 |
| 19 | 2,15 | 0 | 2,15 | 1,287 | 0,147 | 0,385 | 1,819 |
| 20 | 12,09 | 0 | 12,09 | 10,149 | 0,24 | 0,274 | 10,663 |
| 21 | 4 | 0 | 4 | 1,701 | 0 | 0,000 | 1,701 |
| 22М | 1 | 0 | 1 | 0,427 | 0 | 0,450 | 0,877 |
| 23 | 7,2 | 2,15 | 9,35 | 4,91 | 0 | 0,117 | 5,027 |
| 24 | 11,352 | 0 | 11,352 | 7,476 | 0,834 | 0,753 | 9,063 |
| 25М | 0,912 |  | 0,912 | 0,237 | 0 | 0,000 | 0,237 |
| 26 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,777 | 0 | 0,321 | 3,098 |
| 27 | 4,5 | 1,187 | 5,687 | 3,381 | 0,286 | 0,320 | 3,987 |
| 28М | 5,65 | 0 | 5,65 | 2,561 | 0,333 | 1,190 | 4,084 |
| 29 | 10,5 | 0,995 | 11,495 | 7,232 | 0,214 | 0,187 | 7,633 |
| 30 | 7,85 | 0 | 7,85 | 6,264 | 0 | 0,000 | 6,264 |
| 32М | 2,752 | 0 | 2,752 | 1,571 | 0 | 1,181 | 2,752 |
| 33 | 9,46 | 0 | 9,46 | 5,876 | 0 | 0,535 | 6,411 |
| 34 | 51,848 | 0 | 51,848 | 22,27 | 1,678 | 2,156 | 26,104 |
| 35 | 1,186 | 0 | 1,186 | 0,857 | 0 | 0,144 | 1,001 |
| 36 | 24,9 | 0 | 24,9 | 16,939 | 0,048 | 3,234 | 20,221 |
| 37 | 6,018 | 0 | 6,018 | 3,421 | 0,142 | 0,958 | 4,521 |
| 38 | 19,5 | 0 | 19,5 | 14,371 | 0,331 | 3,52400 | 18,226 |
| 39 | 6,86 | 3,2 | 10,06 | 5,011 | 0,105 | 1,171 | 6,287 |
| 40 | 5,589 | 0 | 5,589 | 2,177 | 0,525 | 0,580 | 3,282 |
| 41 | 24,9 | 0 | 24,9 | 17,298 | 0,174 | 4,409 | 21,881 |
| 42 | 3,42 | 0 | 3,422 | 2,79 | 0 | 0,334 | 3,124 |
| 43а | 19,77 | 0 | 19,77 | 9,341 | 0,063 | 1,398 | 10,802 |
| 44 | 19,5 | 0 | 19,5 | 10,46 | 2,642 | 4,060 | 17,162 |
| 45 | 2,58 | 0 | 2,58 | 2,4 | 0 | 0 | 2,4 |
| 46а | 15,48 | 0 | 15,477 | 12,783 | 0 | 1,030 | 13,813 |
| 47М | 3,27 | 0 | 3,27 | 3,017 | 0,246 | 0 | 3,263 |
| 48 | 0,32 | 0 | 0,32 | 0,128 | 0,088 | 0,080 | 0,296 |
| 49 | 18,487 | 0 | 18,487 | 12,409 | 0,38 | 2,223 | 15,012 |
| 50а | 12,55 | 0 | 12,554 | 10,596 | 0 | 0,871 | 11,467 |
| 51 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,932 | 0,1 | 0 | 3,032 |
| 52М | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,491 | 0 | 0 | 0,491 |
| 53М | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,43 | 0 | 0,276 | 0,706 |
| 54 | 6,79 | 0 | 6,793 | 6,604 | 0,065 | 0 | 6,669 |
| 55М | 1,238 | 0 | 1,238 | 0,593 | 0 | 0,584 | 1,177 |
| 56М | 2,631 | 0 | 2,631 | 0,6052 | 1,237 | 0,722 | 2,564 |
| 57 | 14,62 | 0 | 14,617 | 8,664 | 1,662 | 1,529 | 11,855 |
| 58М | 0,430 | 0 | 0,430 | 0,165 | 0,084 | 0,165 | 0,414 |
| 59М | 0,809 | 0 | 0,809 | 0,758 | 0 | 0,051 | 0,809 |
| 60 | 10,9 | 2,52 | 13,42 | 9,493 | 0,051 | 1,069 | 10,613 |
| 61 | 10,83 | 0 | 10,834 | 5,885 | 0,067 | 1,980 | 7,932 |
| 62 | 17,5 | 0 | 17,5 | 12,362 | 0,088 | 1,113 | 13,563 |
| 63 | 56,265 | 0 | 56,265 | 31,321 | 0,869 | 3,585 | 35,775 |
| 64 | 25,227 | 0 | 25,227 | 14,515 | 1,673 | 2,862 | 19,050 |
| 65 | 8,942 | 0 | 8,942 | 7,112 | 0,048 | 0,578 | 7,738 |
| 66 | 10,316 | 0 | 10,316 | 3,983 | 0,332 | 1,354 | 5,669 |
| 67М | 2,494 | 0 | 2,494 | 1,134 | 0 | 1,099 | 2,233 |
| 68 | 10,83 | 0 | 10,83 | 8,51 | 0,112 | 0,555 | 9,177 |
| 69 | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,562 | 0,03 | 0,254 | 0,846 |
| 70 | 1,686 | 0 | 1,686 | 1,096 | 0 | 0,522 | 1,618 |
| 71 ЛБК | 206,67 | 0 | 206,67 | 122,061 | 11,14 | 28,856 | 162,057 |
| 72М | 2,236 | 0 | 2,236 | 0,818 | 0 | 1,102 | 1,920 |
| 73К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,537 | 0 | 0,334 | 0,871 |
| 74К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,358 | 0,036 | 0,457 | 0,851 |
| 75К | 0,756 | 0 | 0,756 | 0,346 | 0 | 0,372 | 0,718 |
| 76К | 0,578 | 0 | 0,578 | 0,299 | 0 | 0,110 | 0,409 |
| 77К | 1,926 | 0 | 1,926 | 0,631 | 0,149 | 0,739 | 1,519 |
| 78М | 12,9 | 0 | 12,9 | 6,869 | 0,187 | 2,025 | 9,081 |
| 79М | 1,548 | 0 | 1,548 | 0,375 | 0,024 | 0,687 | 1,086 |
| 80М | 2,124 | 0 | 2,124 | 0,83 | 0 | 1,030 | 1,860 |
| 81М | 4,987 | 0 | 4,987 | 1,006 | 0 | 0,464 | 1,470 |

позицию "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Установленная тепловая мощность Новгородской ТЭЦ на конец 2024 года в целом составляет 744 Гкал/час по котлам, 557 Гкал/час по отпускаемому теплу, в том числе 370 Гкал/час по отборам турбин.

Для обеспечения надежности снабжения паром потребителей по категории №1 в схеме имеются РОУ-140/1,2-2,5 ата, производительность 150 т/ч – 1 шт., БРОУ-140/10-16 ата производительность 250 т/ч – 1 шт, подключенные к общестанционному коллектору острого пара.

В таблице 1.7.7 представлен баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ за период 2021-2024 годов.

Таблица 1.7.7. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2021 - 2024 годы

| Параметр | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 2078201 1991647 86554 | 2128395 2059470 68925 | 1997348 1922152 75196 | 2052856 1979403 73453 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3946 0 3946 | 3010 0 3010 | 3686 0 3686 | 3668 0 3668 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 | 2049188 1979403 69785 |

В таблице 1.7.8 представлены данные об установленных и подключенных нагрузках Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за период 2021-2024 годов.

Таблица 1.7.8. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2021 - 2024 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2024 году | Гкал/час | 388 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 353 |
| горячая вода |  | 35 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2023 году | % | 42,27"; |

2.1.7. В пункте 1.8 таблицу 1.8.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.8.1. Сравнение балансов

| № котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Фактическая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Загрузка котельной по факту, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 3,98 | 3,9797 | 100,0 |
| 3а | 2,6 | 2,595 | 99,8 |
| 4 | 8,1 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 8,065 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 8,58 | 8,279 | 96,5 |
| 7a | 14,62 | 13,34 | 91,2 |
| 8 | 5,639 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 9,5 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 13 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 3,405 | 1,927 | 56,6 |
| 12 | 10,316 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 7,72 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 6,879 | 5,734 | 83,4 |
| 15 | 11,18 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 21,28 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 6,02 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 0,62 | 0,631 | 101,8 |
| 19 | 2,15 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 12,09 | 10,663 | 88,2 |
| 21 | 4 | 1,701 | 42,5 |
| 22М | 1 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 9,35 | 5,027 | 53,8 |
| 24 | 11,352 | 9,063 | 79,8 |
| 25М | 0,912 | 0,237 | 26,0 |
| 26 | 4,3 | 3,098 | 72,0 |
| 27 | 5,687 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 5,65 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 11,495 | 7,633 | 66,4 |
| 30 | 7,85 | 6,264 | 79,8 |
| 32М | 2,752 | 2,752 | 100,0 |
| 33 | 9,46 | 6,411 | 67,8 |
| 34 | 51,848 | 26,104 | 50,3 |
| 35 | 1,186 | 1,001 | 84,4 |
| 36 | 24,9 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 6,018 | 4,521 | 75,1 |
| 38 | 19,5 | 18,226 | 93,5 |
| 39 | 10,06 | 6,287 | 62,5 |
| 40 | 5,589 | 3,282 | 58,7 |
| 41 | 24,9 | 21,881 | 87,9 |
| 42 | 3,422 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 19,77 | 10,802 | 54,6 |
| 44 | 19,5 | 17,162 | 88,0 |
| 45 | 2,58 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 15,477 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 3,27 | 3,263 | 99,8 |
| 48 | 0,32 | 0,296 | 92,6 |
| 49 | 18,487 | 15,012 | 81,2 |
| 50а | 12,554 | 11,467 | 91,3 |
| 51 | 4,3 | 3,032 | 70,5 |
| 52М | 0,62 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 0,912 | 0,706 | 77,4 |
| 54 | 6,793 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1,238 | 1,177 | 95,1 |
| 56М | 2,631 | 2,564 | 97,5 |
| 57 | 14,617 | 11,855 | 81,1 |
| 58М | 0,430 | 0,414 | 96,3 |
| 59М | 0,809 | 0,809 | 100,0 |
| 60 | 13,42 | 10,613 | 79,1 |
| 61 | 10,834 | 7,932 | 73,2 |
| 62 | 17,5 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 56,265 | 35,775 | 74,8 |
| 64 | 25,227 | 19,050 | 75,5 |
| 65 | 8,942 | 7,738 | 86,5 |
| 66 | 10,316 | 5,669 | 55,0 |
| 67М | 2,494 | 2,233 | 89,5 |
| 68 | 10,83 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 0,912 | 0,846 | 92,8 |
| 70 | 1,686 | 1,618 | 96,0 |
| 71 ЛБК | 206,67 | 162,057 | 91,7 |
| 72М | 2,236 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 0,988 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 0,988 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 0,756 | 0,718 | 95,0 |
| 76К | 0,578 | 0,409 | 70,8 |
| 77К | 1,926 | 1,519 | 78,9 |
| 78 | 12,9 | 9,081 | 70,4 |
| 79М | 1,548 | 1,086 | 70,2 |
| 80М | 2,124 | 1,860 | 87,6 |
| 81М | 4,987 | 1,470 | 29,5»; |

2.1.8. Позицию "Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов и газовых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Турбоагрегат | Стан-цион-ный номер | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/час |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Темпера-тура острого пара, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/ч | отопитель-ных отборов | промыш-ленных отборов |  |  |

| ПТ-50-9,0/1,28 | 1 | Ленинградский металличес-кий завод, Россия | 1968 | 53 | 85 | 55 | 30 | 90 | 510 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-60-130 | 2 | Ленинградский металличес-кий завод, Россия | 1969 | 60 | 100 | 100 | 0 | 130 | 540 |
| ПТ-80/100-130/13 | 3 | Ленинградский металличес-кий завод, Россия | 1985 | 80 | 185 | 70 | 115 | 130 | 540 |
| ГТЭ-160 | 4 | Ленинградский металличес-кий завод, Россия | 2012 | 168 | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  |  | 361 | 370 | 225 | 145 | - | - |

Технические характеристики энергетических котлоагрегатов и котлов-утилизаторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Марка котла | Стан-ционный номер | Год ввода | Производительность, т/час | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, °C | основное | резервное |
| ТП-87 | 2 | 1969 | 420 | 135 | 545 | газ природный | уголь |
| ТП-87 | 3 | 1970 | 420 | 135 | 545 | газ природный | уголь |
| ТП-87 | 4 | 1984 | 420 | 135 | 545 | газ природный | уголь |
| П-137 | 5 | 2012 | 275 | 100 | 509 | газ сжигается в газовой турбине ГТЭ-160, основным и резервным топливом для блока ПГУ является природный газ |  |
| Итого | 4 шт. | - | 1535 | - | - | - | - |

Технические характеристики редукционно-охладительной установки (далее - РОУ) источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Тип | Производительность, т/час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |

| БРОУ 140/10-16 ата | 250 | 1968 |
| --- | --- | --- |
| РОУ 140/27 ата | 65 | 2019 |
| РОУ 140/27 ата | 65 | 2018 |
| РОУ 140/40 ата | 120 | 2021 |
| РОУ 140/40 ата | 60 | 2017 |
| РОУ 140/40 ата | 60 | 2019 |
| РРОУ 140/1,2 ата | 150 | 2019 |
| РОУ 90/40 ата | 40 | 1968 |
| РОУ 90/27 ата | 43 | 1968 |
| БРОУ 90/10-16 ата | 115 | 1968 |
| РУ 7,5/1,2 ата | 50 | 1968 |
| Итого | 898 |  |

Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |

| 2018 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2020 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2021 | 361 | 361 | 523 | 370 |
| 2022 | 361 | 361 | 557 | 370 |
| 2023 | 361 | 361 | 557 | 370 |
| 2024 | 361 | 361 | 557 | 370 |

В 2025 г. планируется проведение мероприятий по изменению установленной электрической мощности блока ПГУ. Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ с 01.01.2026 г. составит 350 МВт.

Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Год | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Ограничения установленной тепловой мощ-ности, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Расчетное потребле-ние тепловой мощ-ности на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |

| 2018 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2020 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2021 | 370 | 153 | 523 |  | 523 | 26 | 497 |
| 2022 | 370 | 187 | 557 |  | 557 | 26 | 531 |
| 2023 | 370 | 187 | 557 |  | 557 | 26 | 531 |
| 2024 | 370 | 187 | 557 |  | 557 | 26 | 531 |

Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Станцион-ный номер | Тип котлоагре-гата | Год ввода в эксплуата-цию | Парковый ресурс, часов | Наработка на конец 2022 го-да, часов | Год достижения паркового ресурса | Назначен-ный ресурс, часов | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТП-87 | 1969 | 225000 | 246142 | 2020 | 268476 | 2 | 2026 |
| 3 | ТП-87 | 1970 | 300000 | 215362 | 2038 | - | - | - |
| 4 | ТП-87 | 1984 | 300000 | 209289 | 2035 | - | - | - |
| 5 | П-137 | 2012 | 200000 | 82276 | 2039 | - | - | - |

Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Стан-цион-ный номер | Тип турбо- агрегата | Год ввода в эксплуата-цию | Парковый ресурс, часов | Наработка на 01.01.2022, часов | Год достижения паркового ресурса | Норматив-ное коли-чество пусков | Количество пусков | Назначен-ный ресурс, часов | Количество продлений | Год дости-жения на- значенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-50-9,0/1,28 | 1968 | 220000 | 388303 | 1998 | 600 | 332 | 416178 | 5 | 2028 |
| 2 | T-60-130 | 1969 | 220000 | 151595 | 2045 | 600 | 289 |  | - | - |
| 3 | ПТ-80/100-130/13 | 1985 | 220000 | 247026 | 2020 | 600 | 268 | 282464 | 2 | 2029 |
| 4 | ГТЭ-160 | 2012 | 100000 | 93630 | 2025 | 3000 | 131 | 103000 | - | 2026 |

Состав и состояние оборудования теплофикационных установок источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| № п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПСГ-1 | ПСГ-1300-3-8-2 | ОАО "Уралхиммаш" | 1985 |
| 2. | ПСГ-2 | ПСГ-1300-3-8-2 | ОАО "ЛМЗ" | 1985 |
| 3. | ОБ-1 | ПСВ - 315-14-23 | ОАО "Саратовский завод тяжелого машиностроения" | 1968 |
| 4. | ОБ-2 | ПСВ - 315-14-23 | ОАО "Саратовский завод тяжелого машиностроения" | 1968 |

Характеристики теплообменников теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Тип | Мощность, Гкал/час (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| ПСГ-1300-3-8-2 | 55 | 3000 |
| ПСГ-1300-3-8-2 | 55 | 3000 |
| ПСВ - 315-14-23 | 45 | 1130 |
| ПСВ - 315-14-23 | 45 | 1130 |

Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Наименование механиз-ма, установки | Тип | Производительность, м3/час | Напор, м водного столба | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН-1, 2 | 12СД-10*2 | 790 | 90 | 320 | 2 |
| СН-3 | СЭ800-100 | 800 | 100 | 320 | 1 |
| СН-4 | ЦН400-105 | 450 | 105 | 160 | 1 |
| 3СН-1А, 1Б | Д3200-55 | 2500 | 33 | 400 | 2 |
| 3СН-2А, 2Б, 2В | СЭ1250-70 | 1250 | 70 | 320 | 3 |

Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Годы | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 33 | 45 |
| 2020 | 35 | 57 |
| 2021 | 46 | 59 |
| 2022 | 44 | 61 |
| 2023 | 41 | 49 |
| 2024 | 42 | 53 |

Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| № п/п | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2024 году прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" не происходило.

Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, часов | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |

| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |

Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка угля | калорийность, Qнр, ккал/кг | зольность, Aр, % | влажность, Wр, % | приход, т | расход (сожжено), т | остаток, т |

| 2020 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | 0 | 0 | 11350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | 0 | 0 | 11350 |
| 2022 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | 0 | 0 | 11350 |
| 2023 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | 0 | 0 | 11350 |
| 2024 | уголь кузнецкий марки Т | 5491 | 19,35 | 12 | 0 | 53 | 11297 |

Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | влажность, средняя за год, Wр, % | приход, т | расход, т | остаток, т |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |

На Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" жидкое топливо не используется.

Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн. кВт-ч | 1857,751 | 1941,468 | 1537,696 | 1694,053 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды | млн. кВт-ч | 118,311 | 124,447 | 111,384 | 118,609 |
| в том числе расход электрической энергии на ТФУ | млн. кВт-ч | 3,040 | 2,661 | 2,801 | 3,353 |
| Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн. кВт-ч | 1739,440 | 1817,021 | 1426,312 | 1575,444 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ в том числе: | тыс. Гкал | 2078,201 | 2128,395 | 1997,348 | 2052,856 |
| из производственных отборов | тыс. Гкал | 531,274 | 549,926 | 545,961 | 751,655 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 50,634 | 59,192 | 55,455 | 69,254 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из ПВК | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из РОУ | тыс. Гкал | 1496,293 | 1519,277 | 1395,932 | 1231,947 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВтхч | 2609 | 2686 | 2473 | 2439 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуали-зируемый период в том числе: | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| с паром | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 4847 | 5215 | 3802 | 4132 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 17,303 | 15,664 | 15,063 | 15,471 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов | ккал/кВтхч | 2646 | 2349 | 2299 | 2439 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г/кВтхч | 286,182 | 287,191 | 296,118 | 290,751 |
| Отношение отпуска тепловой энер-гии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ | % | 28 | 29 | 30 | 40 |
| Удельная теплофикационная выра-ботка в том числе: | кВтхч/Гкал | 246 | 248,63 | 253 | 252 |
| с паром производственных отборов | кВтхч/Гкал | 219 | 222,78 | 227 | 217 |
| с паром теплофикационных от-боров | кВтхч/Гкал | 317 | 302,16 | 314 | 341 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн. кВтхч | 448,167 | 616,048 | 559,289 | 583,284 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн. кВтхч | 1409,584 | 1325,420 | 978,407 | 1110,768 |
| Удельный расход условного топ- лива на отпуск электрической энергии в том числе: | г/кВтхч | 286,182 | 287,191 | 296,118 | 290,751 |
| по теплофикационному циклу | г/кВтхч | 195,310 | 204,163 | 188,978 | 190,215 |
| по конденсационному циклу | г/кВтхч | 313,936 | 325,509 | 357,667 | 341,979 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 165,966 | 164,509 | 161,748 | 161,051 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 842,707 | 871,971 | 745,423 | 788,675 |

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тонн натураль-ного топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топ-лива, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, тонн натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск элект-рической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11 350 | - | 53 | 53 | 42 | 11 297 | 5 491 |
| уголь кузнец-кий марки Т | 11 350 | - | 53 | 53 | 0 | 11 297 | 5 491 |
| Газ | - | 677886 | 677886 | 677886 | 788633 | - | 8144 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 788675 | - | - |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| уголь кузнец-кий марки Т | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| Газ | - | 637755 | 637755 | 637755 | 745423 | - | 8182 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 745423 | - | - |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| уголь кузнец-кий марки Т | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| Газ | - | 747248 | 747248 | 747248 | 871971 | - | 8168 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 871971 | - | - |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| уголь кузнец-кий марки Т | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| Газ | - | 727497 | 727497 | 727497 | 842707 | - | 8 109 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 842707 | - | - |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| уголь кузнец-кий марки Т | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| Газ | - | 639456 | 639456 | 639456 | 744277 | - | 8 147 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 744277 | - | - |

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (с НДС):

| Наименование показателя | 2020 год (фактический) | 2021 год (фактический) | 2022 год (фактический) | 2023 год (фактический) | 2024 год (фактический) | 2025 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего в том числе: | 1489,331 | 2074,255 | 2125,385 | 1993,662 | 2049,188 | 2172,053 |
| с коллекторов источника непосредст-венно потребителям, тыс. Гкал | 1487,518 | 2071,299 | 2123,154 | 1992,804 | 2048,221 | 2170,205 |
| в паре, тыс. Гкал | 1428,302 | 1988,691 | 2057,239 | 1921,294 | 1978,436 | 2099,105 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 59,216 | 82,608 | 65,915 | 71,510 | 69,785 | 71,100 |
| с коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 1,813 | 2,956 | 2,231 | 0,858 | 0,967 | 1,848 |
| в паре, тыс. Гкал | 1,813 | 2,956 | 2,231 | 0,858 | 0,967 | 1,848 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные (подконтрольные) рас-ходы, тыс. руб. | 186844 | 200678 | 237886 | 250791 | - | 305 181,94 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 157109 | 201098 | 259870 | 269014 | - | 231 103,51 |
| Расходы на приобретение (производст-во) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 1118521 | 1571238 | 1674351 | 1706830 | - | 2 295 146,48 |
| Прибыль, тыс. руб. | 18587 | 20886 | 21481 | 21700 | - | 23 880,63 |
| Итого необходимая валовая выручка без НДС, тыс. руб. | 1483512 | 2009356 | 2199249 | 2 270 957 | - | 2 914 031,56 |
| Итого необходимая валовая выручка с НДС, тыс. руб. (справочно) | 1780214 | 2411228 | 2639099 | 2725148 | - | 3496837,872 |

В зоне деятельности теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" в Великом Новгороде один источник тепловой энергии - Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2". Покупная тепловая энергия и теплоноситель у ПАО "ТГК-2" отсутствуют, тепловые сети отсутствуют.

В связи с вышеуказанным приложения 19.2 - 19.4 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 N 212, для ПАО "ТГК-2" не заполняются.

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал:

для ПАО "ТГК-2" на территории Великого Новгорода органом тарифного регулирования установлены следующие тарифы с календарной разбивкой:

двухставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) с дифференциацией ставок на тепловую энергию по параметрам;

одноставочный тариф на теплоноситель (пар).

Иные виды тарифов в сфере теплоснабжения и средние тарифы для ПАО "ТГК-2" органом тарифного регулирования не устанавливаются.

Информация об утвержденных тарифах на услуги ПАО "ТГК-2":

| № п/п | Наименование | 2022 год (утверждено с 01.01.2022 по 30.11.2022) | 2022 год (утверждено с 01.12.2022 по 31.12.2022) | 2023 год (утверждено) | 2024 год (утверждено по состоянию на 16.07.2024) | 2025 год (утверждено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одноставочный тариф, руб./Гкал | - | - | - | - | - |
| 2. | Двухставочный тариф |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие: |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода | 800,27 | - | 947,13 | 703,85 | 817,63 |
|  | отборный пар давле-нием от 7 до 13 кг/см2 | 745,98 | - | 864,09 | 857,04 | 960,19 |
|  | острый и редуцирован-ный пар | 791,94 | - | 944,65 | 944,65 | 1020,93 |
|  | второе полугодие: |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода | 834,86 | 947,13 | 947,13 | 817,63 | 956,93 |
|  | отборный пар давле-нием от 7 до 13 кг/см2 | 801,33 | 864,09 | 864,09 | 960,19 | 1036,35 |
|  | острый и редуцирован-ный пар | 843,06 | 944,65 | 944,65 | 1020,93 | 1154,14 |
| 2.2. | Ставка за содержание тепловой мощности в месяц, тыс. руб./Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие | 94,77471 | - | 98,72628 | 98,72628 | 116,72669 |
|  | второе полугодие | 94,81627 | 98,72628 | 98,72628 | 116,72669 | 135,94773 |
| 3. | Тариф на теплоноситель (пар), руб./м3 |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие | 46,96 | - | 64,66 | 64,66 | 89,68 |
|  | второе полугодие | 50,36 | 64,66 | 64,66 | 89,68 | 125,01 |

Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", тыс. Гкал 
(фактически):

| Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "ТГК-2" по Великому Новгороду | 1414,05 | 1381,1 | 1489,3 | 2074,3 | 2125,4 | 1993,7 | 2049,19 |

Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" 
(без НДС), руб./Гкал (фактически):

| Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "ТГК-2" по Великому Новгороду | 961,58 | 976,61 | 976,99 | 966,05 | 993,39 | 1090,82 | 1154,32 |

Фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности 
ООО "ТК Новгородская" за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1 км/год в том числе: | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,14 | 1,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопительный период, 1 км/о.п. | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,14 | 1,14 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1 км/год | 0,29 | 0,20 | 0,29 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,2 |
| Повреждения в распределительных сетях систем отопления, 1 км/год в том числе: | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,14 | 1,14 |
| отопительный период, 1 км/о.п. | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,14 | 1,14 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1 км/год | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), 1 км/год | 1,53 | 0,78 | 1,53 | 1,27 | 1,25 | 1,20 | 1,19 | 1,19 |
| Всего повреждений в тепловых сетях, 1 км/год | 2,76 | 3,09 | 2,75 | 2,38 | 2,34 | 2,30 | 2,29 | 2,29 |

Фактические показатели восстановления в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности 
ООО "ТК Новгородская" за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,5 | 6,33 | 6,25 | 6,2 | 6,18 | 6,15 | 6,14 | 6,14 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях отопления, час | 5,25 | 5,5 | 5,33 | 5,3 | 5,28 | 5,25 | 5,24 | 5,24 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), час | 4 | 3,95 | 3,8 | 3,78 | 3,75 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,875 | 5,915 | 5,79 | 5,75 | 5,73 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне действия ООО "ТК Новгородская" за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал | 117,26 | 118,53 | 110,73 | 106,07 | 108,95 | 105,02 | 105,01 | 105,01". |

2.2. В разделе 2:

2.2.1. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Полезный отпуск тепловой энергии и теплоносителя от Новгородской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» на 2026 год равен 2 048 579 Гкал и 2 736 754 м3 соответственно. Объем полезного отпуска потребителей: ПАО «Акрон», ООО «РКП», ООО «ПГТ-СТРОЙ» принят равным фактическому полезному отпуску 2024 года.

Таблицу 2.4.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2.4.1. Полезный отпуск тепловой энергии и теплоносителя Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" на 2026 год3

| № п/п | Потребитель | Тепловая энергия, Гкал |  |  |  |  | Теплоноситель, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | пар | пар 12 ата | пар 27+40 ата | горячая вода |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии в том числе: | 2 048579 | 1988403 | 809045 | 1 170358 | 69176 | 2 736754 |
|  | ПАО "Акрон" | 2 042775 | 1973599 | 803241 | 1170358 | 69176 | 2728607 |
|  | ООО "РКП" | 4837 | 4837 | 4837 | - | - | 7045 |
|  | ООО "ПГТ-СТРОЙ" | 967 | 967 | 967 | - | - | 1102 |

_______________________________

3 С учетом установленной тепловой мощности на 2026 год - 557 Гкал/час.";

2.2.2. В пункте 2.5 в позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" таблицу 1.5.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.5.4. Баланс тепловой энергии, вырабатываемой Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", Гкал

| Параметр | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | 2078201 1991647 86554 | 2128395 2059470 68925 | 1997348 1922152 75196 | 2052856 1979403 73453 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | 3946 0 3946 | 3010 0 3010 | 3686 0 3686 | 3668 0 3668 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 | 2049188 1979403 69785". |

2.3. В разделе 4:

2.3.1. В подпункте 4.3.6 таблицу 4.3.6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 4.3.6. Технико-экономические показатели Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2024 год

| Наименование показателя | Величина |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность, в том числе: электрическая, МВт тепловая, Гкал/час | 361 557 |
| --- | --- |
| Максимальная часовая тепловая нагрузка, Гкал/час | 383 |
| Годовая выработка электроэнергии, млн. кВтхч в том числе по теплофикационному циклу | 1694,1 583,3 |
| Годовой отпуск электроэнергии, млн. кВтхч | 1575,4 |
| Годовой отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 2052,9 |
| Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. | 788,7 |
| Годовой расход натурального топлива по видам: газ, млн. н.м³ уголь, тыс. т н.т. | 677,9 0,053 |
| Удельный расход условного топлива: на отпуск электроэнергии, г.у.т./кВтхч на отпуск теплоэнергии, кг у.т./Гкал | 290,8 161,1 |

В 2025 г. планируется проведение мероприятий по изменению установленной электрической мощности блока ПГУ. Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ с 01.01.2026 г. составит 350 МВт. ";

2.3.2. Пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:

" В 2025 году планируется произвести замену котла № 4 котельной № 62 на аналогичный.".

2.4. В разделе 5 пункт 5.2 дополнить абзацами следующего содержания:

В 2024, 2025 годах планируется произвести реконструкцию котла-утилизатора П-137, станционный номер 5 (инвентарный 
номер 508040715), с заменой правого и среднего модулей испарителя низкого давления ПГУ-210 Новгородской ТЭЦ (2 - 3 этапы) на сумму 63 548 тыс. рублей.".

2.5. В разделе 6 в пункте 6.1:

2.5.1. Таблицу 6.1.1 изложить в следующей редакции:

Таблица 6.1.1. Объемы потребления топлива  котельными, эксплуатируемыми ООО "ТК Новгородская"

| Номер котель-ной | 2020 год (газ, м3) | 2021 год (газ, м3) | 2022 год (газ, м3) | 2023 год (газ, м3) | 2024 год (газ, м3) | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КПД расчетный среднегодовой, % | удельный расход топлива, т.у.т./Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6114542 | 6971207 | 6540818 | 5967164 | 5872505 | 83,7 | 170,65 |
| 2 | 14284 | 117435 | 58752 | 61966 | 164643 | 0 | 0 |
| 3а | 546620 | 736001 | 536621 | 508748 | 485677 | 91,6 | 155,98 |
| 4 | 1218382 | 1652943 | 1384783 | 1414317 | 1368212 | 89,5 | 159,66 |
| 5 | 1568048 | 1929807 | 1751411 | 1688388 | 1669628 | 89,7 | 159,27 |
| 6 | 1579683 | 2009075 | 1842697 | 1687906 | 1623578 | 95,4 | 149,75 |
| 7a | 3295699 | 4062890 | 3938105 | 3780725 | 3728462 | 87,8 | 162,72 |
| 8 | 1048030 | 1406534 | 1361242 | 1272167 | 1264983 | 88,3 | 161,79 |
| 9 | 1719318 | 2125225 | 1989280 | 1901818 | 1832418 | 71,4 | 199,97 |
| 10 | 2594209 | 3257181 | 3727030 | 2699922 | 3069069 | 85,7 | 166,63 |
| 11М | 291435 | 315456 | 307315 | 322748 | 279466 | 98,5 | 145,06 |
| 12 | 2255271 | 2762929 | 2556275 | 2449066 | 2416715 | 94,5 | 151,25 |
| 13 | 674619 | 842147 | 776466 | 669643 | 611258 | 89,6 | 159,46 |
| 14 | 1283068 | 1592413 | 1671521 | 1712327 | 1684288 | 84,4 | 169,27 |
| 15 | 2333710 | 2606617 | 2663044 | 2543469 | 2419083 | 95,3 | 149,92 |
| 16 | 4963105 | 5699015 | 5283622 | 5165507 | 5141899 | 84,4 | 169,32 |
| 17 | 1026088 | 1170386 | 1120232 | 1083341 | 1045433 | 91,8 | 155,67 |
| 18 | 173599 | 224687 | 190237 | 181574 | 183106 | 88,7 | 161 |
| 19 | 441420 | 501289 | 476541 | 446240 | 477028 | 86,3 | 165,51 |
| 20 | 1220380 | 1543405 | 1465168 | 1655300 | 2704670 | 85,3 | 167,42 |
| 21 | 972413 | 1050771 | 917979 | 703168 | 964844 | 81,0 | 176,33 |
| 23 | 1452321 | 1784766 | 1726632 | 1653932 | 1565139 | 79,2 | 180,36 |
| 24 | 2253922 | 2517245 | 2289110 | 2202217 | 2057834 | 93,8 | 152,25 |
| 25М | 64363 | 77213 | 56979 | 52546 | 52476 | 88,7 | 161 |
| 26 | 647219 | 763402 | 704722 | 724941 | 720607 | 95,7 | 149,29 |
| 27 | 991416 | 1268522 | 1215843 | 1144947 | 1085967 | 77,5 | 184,30 |
| 28М | 1193382 | 1378304 | 1331471 | 1273903 | 1307888 | 88,2 | 161,88 |
| 29 | 1897562 | 2590036 | 2456997 | 2357365 | 2284482 | 81,5 | 175,24 |
| 30 | 1831114 | 1936708 | 2013374 | 1929044 | 1896092 | 85,2 | 167,60 |
| 31 | 1271668 | 1597169 | 1563842 | 1131303 | 0 | 0 | 0 |
| 32М | 548921 | 637331 | 600737 | 567971 | 561563 | 91,6 | 155,89 |
| 33 | 1852335 | 2269595 | 2099980 | 1974700 | 1950200 | 83,8 | 170,54 |
| 34 | 8150588 | 8963020 | 8632214 | 8173850 | 8238641 | 89,0 | 160,43 |
| 35 | 101751 | 162882 | 201791 | 202949 | 192169 | 94,2 | 151,60 |
| 36 | 5851705 | 6346710 | 6018004 | 5692511 | 5997137 | 80,1 | 178,45 |
| 37 | 1057199 | 1142648 | 1079298 | 1024569 | 1071729 | 95,8 | 149,06 |
| 38 | 5044611 | 5558392 | 5135361 | 5171950 | 5114124 | 87,5 | 163,25 |
| 39 | 2139963 | 1850751 | 1483398 | 1547613 | 1695483 | 93,6 | 152,64 |
| 40 | 800614 | 982990 | 916168 | 909882 | 908442 | 94,5 | 151,15 |
| 41 | 6482805 | 7442617 | 7240790 | 7155538 | 7049532 | 86,2 | 165,67 |
| 42 | 918267 | 886436 | 758733 | 723576 | 724095 | 88,7 | 161 |
| 43a | 3746373 | 4271247 | 4046949 | 3871301 | 3935734 | 75,9 | 188,22 |
| 44 | 4164946 | 5071759 | 4707183 | 4776270 | 4894342 | 79,0 | 180,91 |
| 45 | 558827 | 667896 | 628646 | 622145 | 585794 | 92,6 | 154,32 |
| 46 | 3741616 | 4071308 | 3905332 | 3826566 | 3929233 | 94,1 | 151,74 |
| 46a | 538302 | 608314 | 565493 | 564586 | 529010 | 88,7 | 161 |
| 47М | 33691 | 53443 | 86312 | 91603 | 95160 | 85,0 | 168,13 |
| 48 | 4268951 | 4597824 | 4282833 | 4168788 | 4018169 | 94,7 | 150,78 |
| 49 | 3142557 | 3737665 | 3484497 | 3163781 | 3182900 | 91,6 | 155,98 |
| 50а | 2253922 | 2517245 | 2289110 | 2202217 | 2057834 | 93,8 | 152,25 |
| 51 | 644545 | 792498 | 763013 | 813477 | 726182 | 86,4 | 165,35 |
| 52М | 88336 | 146196 | 128758 | 126761 | 124291 | 65,8 | 217,11 |
| 53М | 156625 | 193958 | 182879 | 173089 | 164470 | 89,3 | 159,98 |
| 54 | 1440254 | 1662990 | 1603831 | 1500609 | 1412997 | 98,3 | 145,40 |
| 55М | 180154 | 225987 | 202963 | 198031 | 193159 | 91,4 | 156,28 |
| 56М | 56869 | 278770 | 256428 | 248975 | 239985 | 90,5 | 157,78 |
| 57 | 2839503 | 3282579 | 3252200 | 3168572 | 3113940 | 87,1 | 164,10 |
| 58М |  | 20679 | 58534 | 51606 | 52258 | 85,4 | 167,21 |
| 59М | 174113 | 212224 | 209534 | 212824 | 191213 | 83,8 | 170,39 |
| 60 | 2965884 | 3710079 | 3416994 | 3226543 | 3310056 | 86,5 | 165,18 |
| 61 | 2046497 | 2285551 | 2244324 | 2172203 | 2156011 | 90,4 | 158,07 |
| 62 | 3518759 | 3991395 | 3716364 | 3683322 | 3588099 | 86,6 | 165,02 |
| 63 | 10097412 | 11218593 | 10750623 | 10109550 | 9946088 | 87,1 | 163,98 |
| 64 | 5271687 | 5987661 | 5555446 | 5440100 | 5340295 | 76,8 | 186,07 |
| 65 | 1964990 | 2256253 | 2152172 | 2065257 | 2093774 | 87,8 | 162,71 |
| 66 | 1448546 | 1672035 | 1552804 | 1462965 | 1454631 | 87,0 | 164,19 |
| 67М | 334172 | 438568 | 414610 | 407421 | 385616 | 96,4 | 148,15 |
| 68 | 2224758 | 2678060 | 2517506 | 2384786 | 2261051 | 95,7 | 149,29 |
| 69 | 149181 | 185333 | 172920 | 173363 | 168232 | 88,7 | 161 |
| 70 | 477849 | 579500 | 532893 | 496188 | 467804 | 89,0 | 160,43 |
| 71 ЛБК | 44686912 | 50753642 | 48253341 | 48060496 | 45896804 | 91,1 | 156,73 |
| 72М | 309789 | 376789 | 361842 | 352467 | 347596 | 95,0 | 150,37 |
| 73К | 202902 | 240067 | 222944 | 201875 | 198394 | 96,2 | 148,46 |
| 74К | 186648 | 211336 | 196977 | 182057 | 188446 | 83,8 | 170,40 |
| 75К | 150747 | 172696 | 162350 | 158675 | 155574 | 88,6 | 161,27 |
| 76К | 48990 | 66712 | 59268 | 57381 | 57144 | 88,7 | 161 |
| 77К | 246173 | 286279 | 274172 | 275821 | 281905 | 95,2 | 150,14 |
| 78 | 2798759 | 2879406 | 2780730 | 2916963 | 2975527 | 82,9 | 172,33 |
| 79М | 0 | 0 | 121911 | 277730 | 275171 | 93,9 | 152,10 |
| 80М | 415985 | 484700 | 480135 | 477231 | 455636 | 94,0 | 151,97 |
| 81М | 0 | 0 | 0 | 245504 | 312164 | 96,2 | 148,56 |
| 5 | 26974 | 29282 | 28114 | 24459 | 24584 | 75,5 | 189,16 |
| 15 | 72316 | 106250 | 113306 | 109208 | 111167 | 88,7 | 161 |
| 27 | 636400 | 777708 | 746776 | 781109 | 724513 | 91,4 | 156,35 |

В таблице помимо потребления топлива представлены показатели среднегодового КПД котельных, рассчитанного по отчетным данным ООО "ТК Новгородская", а также показатели удельного расхода условного топлива.

У ряда котельных значение КПД, определенное по представленным данным, выходит за пределы реальных значений

(более 100 %). Причина в том, что в таблице ТЭР по всем котельным выработка расчетная, которая состоит из объемов реализации, нормативных потерь и расчетных собственных нужд. Реализация складывается из объемов потребления тепловой энергии, определенных расчетным способом на основании договорных нагрузок, и из фактических значений, определенных по показаниям узлов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. Таким образом, показатели работы котельных зависят от степени оснащенности потребителей узлами учета тепловой энергии и от их надлежащей эксплуатации. Удельный расход топлива этих котельных принят 0,161 т.у.т./Гкал, как средний по всем котельным ООО "ТК Новгородская".";

2.5.2. Позицию "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Виды используемого топлива Новгородской ТЭЦ: природный газ, кузнецкий уголь.

На сегодняшний день подача природного газа осуществляется по двум газопроводам с давлением 6 и 25 кгс/см². Пропускная способность газопровода ПГ-6 – 60 тыс. нм³/час, газопровода ПГ-25 – 120 тыс. нм³/час. При этом на старую очередь (группа оборудования ТЭЦ-130 кгс/см²) подается газ от обоих газопроводов. Подача газа на блок ПГУ-210 осуществляется от газопровода 25 кгс/см². Пропускная способность существующих газопроводов позволяет обеспечить потребность станции в природном газе на любых нагрузках.

Таблица 6.1.3. Структура потребления топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2021 - 2024 годы

| Период | Расход газа |  |  | Расход угля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. н. м³ | тыс. т.у.т. | % | тыс. т | тыс. т.у.т. | % |
| 2021 год | 727,5 | 842,7 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 747,2 | 872,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 637,8 | 745,4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 677,9 | 788,633 | 99,99 | 0,053 | 0,042 | 0,01 |

Таблица 6.1.4. Удельные расходы условного топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2021 - 2024 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВтхч | 286,1 | 287,2 | 296,1 | 290,8 |
| Расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию | г.у.т./Гкал | 169,8 | 164,5 | 161,7 | 161,1". |

2.6. В разделе 8 позицию "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Другой крупной теплоснабжающей организацией г. Великий Новгород является Новгородская ТЭЦ ПАО «ТГК-2». Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ – 361 МВт, тепловая – 557 Гкал/ч, ограничения мощности по группе оборудования ТЭЦ-130 отсутствуют, по блоку ПГУ имеются ограничения 7,5 МВт в летний период (ограничения мощности ПГУ, обусловленные наличием температурных ограничений ГТУ). Теплоснабжение осуществляется в промышленной зоне, расположенной в Северном районе города. Выработка тепловой энергии осуществляется в виде пара и горячей воды. Преобладающее количество тепловой энергии вырабатывается в виде пара.

Таблица 8.2. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2021 - 2024 годы

| Параметр | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 2078201 1991647 86554 | 2128395 2059470 68925 | 1997348 1922152 75196 | 2052856 1979403 73453 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3946 0 3946 | 3010 0 3010 | 3686 0 3686 | 3668 0 3668 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 | 2049188 1979403 69785 |

Доля Новгородской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» в теплоснабжении Северного промышленного района №1 по разным оценкам составляет от 40 до 60%.

Потребителями тепловой энергии являются промышленные предприятия: ПАО «АКРОН», ООО «РКП», ООО «ПГТ-СТРОЙ» (подключено в 2018 году через технологически связанные сети ПАО «Акрон»). Наиболее крупным потребителем тепловой энергии является ПАО «Акрон», доля которого в общем отпуске тепловой энергии составляет 99,5%.

Ввиду того, что потребители Новгородской ТЭЦ: ПАО «Акрон», ООО «РКП» подключены непосредственно к коллекторам (там же находится граница балансовой принадлежности), а ООО «ПГТ-СТРОЙ» подключено к сетям ПАО «Акрон», тепловые сети на балансе Новгородской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» не числятся.".

2.7. П. 2.1 раздела 2 изложить в редакции приложения № 40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 г. № 212

«Определение радиуса эффективного теплоснабжения

П40.1 Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

П40.2 В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

П40.3 Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

(П40.1)

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

П40.4 Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

(П40.2)

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

П40.5 Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

(П40.3)

П40.6 При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

(П40.4)

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

П40.7 Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

П40.8 Если, при тепловой нагрузке заявителя  < 0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

П40.9. Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

где:

ПДС0 - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6022; 2014, N 14, ст. 1627; N 23, ст. 2996; 2017, N 18, ст. 2780);

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

П40.10. Для определения капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки присоединения к тепловой сети исполнителя до объекта заявителя должны быть выполнены следующие действия:

П40.10.1. В электронной модели системы теплоснабжения исполнителя должна быть установлена адресная привязка объекта заявителя, выходящая за существующую зону действия системы теплоснабжения заявителя и увеличивающая радиус теплоснабжения (рисунок П40.1).

П40.10.2. На топооснове поселения, городского округа, города федерального значения должна быть осуществлена привязка объекта заявителя к точке подключение тепловой сети (формируется объект - тепловая камера для подключения и рассчитываются протяженность и диаметр теплопровода, соединяющего объект заявителя с тепловой камерой тепловой сети).

П40.10.3. В электронной модели системы теплоснабжения должен быть сформирован путь теплоносителя от источника тепловой энергии до абонентского ввода в теплопотребляющую установку объекта заявителя (рисунок П40.1 - красная пунктирная линия).

П40.10.4. В электронной модели системы теплоснабжения должен быть рассчитан пьезометрический график (график давлений и расходов) по пути движения теплоносителя (рисунок П40.2).

- Рисунок П40.1. Расширение зоны действия существующего

источника тепловой энергии

- Рисунок П40.2. Пьезометрический график пути

движения теплоносителя

П40.10.5. Если в результате анализа пьезометрического графика, установлено, что условие технической возможности подключения объекта заявителя по причине отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей исполнителя не выполняется (то есть в точке подключения к внутридомовым системам отопления заявителя не может быть достигнуто расчетного расхода теплоносителя), то теплоснабжающей организацией должны быть предложены мероприятия капитального характера (реконструкция участков тепловой сети с увеличением диаметра, строительство насосной подстанции), позволяющие обеспечить эту пропускную способность.

П40.10.6. Капитальные затраты в строительство тепловой сети Ктс (без НДС) должны рассчитываться по формуле:

(П40.6)

где:

li - протяженность i-того участка проектируемой тепловой сети от объекта заявителя до точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя с условным диаметром Dyi (мм), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, км;

lj - протяженность j-того участка реконструируемой тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя с увеличением диаметра Dyj (мм), необходимой для обеспечения пропускной способности тепловой сети исполнителя в точке подключения к ней объекта заявителя, км;

kDy,i kDy,j - нормативы цены строительства тепловой сети с условным диаметром Dyi(Dyj) (мм), определяемые на основании укрупненных нормативов цены строительства для объектов капитального строительства непроизводственного назначения (далее - НЦС), тыс. руб./км. В случае отсутствия в НЦС необходимых сведений (например, при отсутствии удельных показателей для необходимого диаметра трубопровода) стоимость строительства принимается путем линейной интерполяции на основе данных, приведенных в соответствующих разделах НЦС либо по проектам-аналогам. При определении нормативной цены строительства учитываются также затраты на восстановление благоустройства и озеленения и дорожного покрытия;

N - число участков проектируемой тепловой сети с различными условными диаметрами (Dyi);

M - число участков реконструируемой тепловой сети исполнителя с увеличением диаметра участков тепловой сети до Dyj (мм) для обеспечения пропускной способности, выявленными в результате гидравлических расчетов;

ИЦПt - прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в t-м расчетном периоде, который должен определяться в соответствии с пунктом П40.6 настоящей методики;

ПЗПt - плата за подключение объекта заявителя с тепловой нагрузкой  < 0,1 Гкал/ч к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, устанавливается в соответствии с подпунктом 1 пункта 163 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2013 г., регистрационный N 29078), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 мая 2015 г. N 1080-э "О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э и в Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2015 г., регистрационный N 37985), приказами Федеральной антимонопольной службы от 4 июля 2016 г. N 888/16 "О внесении изменений и дополнений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года N 760-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2016 г., регистрационный N 43031), от 30 июня 2017 г. N 868/17 "О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э, и Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный N 47530), от 4 октября 2017 г. N 1292/17 "О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2017 г., регистрационный N 48588) и от 18 июля 2018 г. N 1005/18 "О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2018 г., регистрационный N 5215), в размере 550 рублей (с НДС);

НДСt - ставка налога на добавленную стоимость в t-м расчетном периоде.

П40.11. Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в t-м расчетном периоде (ИЦПt) должен определяться по формуле:

ИЦПt = (1 + ) x (1 + ) x К x (1 + ), (П40.7)

где , , ...,  - индексы цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году) в (2017 + 1)-й, (2017 + 2)-й, ... t-й расчетные периоды, указанные на соответствующие годы в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - прогноз социально-экономического развития Российской Федерации), на t-й расчетный период регулирования (базовый вариант).

П40.12. Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t, за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теплоснабжения, присоединенному к тепловой сети исполнителя должен определяться по формуле:

ПДСt = Вt - Зt, тыс. руб./год, (П40.8)

где:

Вt - выручка, полученная исполнителем за счет продажи тепловой энергии заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя, за период t, тыс. руб. в год,;

Зt - затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, за период t, тыс. руб. в год.

П40.13. Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения потребителя, должна рассчитываться по формуле:

Вt =  x Цтэ,t x ИСПГt =  x ЧЧМср. x Цтэ,t x

x ИСПГt x 10-3, тыс. руб./год, (П40.9)

где:

- прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год;

- максимальная часовая тепловая нагрузка, указанная в условиях подключения, выданных исполнителем вместе с проектом договора о подключении (технологическом присоединении), в соответствии с пунктом 35 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. N 787 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 29, ст. 4432), Гкал/ч;

ЧЧМср - средневзвешенное по видам тепловой нагрузки число часов максимума тепловой нагрузки, час./год;

Цтэ,t - цена на тепловую энергию для теплоснабжения заявителя в t-м расчетном периоде.

ИСПГt - индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, устанавливаемый в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2434; N 40 (ч. III), ст. 5425; N 45, ст. 6237; 2015, N 12, ст. 1753; N 37, ст. 5153; 2016, N 1 (ч. II), ст. 233; N 45 (ч. II), ст. 6263; 2017, N 11, ст. 1557; N 38, ст. 5633) t-м расчетном периоде.

П40.14. Затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, должны рассчитываться по формуле:

Зt = (Зт + Зпер)t, тыс. руб./год, (П40.10)

где:

Зт,t - затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем на отпуск тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, в t-м расчетном периоде, тыс. руб./год;

Зпер,t - затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя (с учетом затрат на покупку тепловой энергии для компенсации тепловых потерь), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя в t-м расчетном периоде, тыс. руб./год.

П40.15. Затраты исполнителя, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем для отпуска тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения заявителя, должны рассчитываться по формуле:

Зт,t =  x bф,t x Цт,t x

x (1 + ) x 10-3, тыс. руб./год, (П40.11)

где:

- прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенное из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения объекта заявителя, тыс. Гкал/год;

bф,t - удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, фактически сложившийся в системе теплоснабжения исполнителя, в t-м расчетном периоде, кг/Гкал;

Цт,t - цена топлива, фактически сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, в t-м расчетном периоде в соответствии с требованиями к раскрытию информации, руб./т. условного топлива;

- прогнозный индекс роста цены на k-й вид топлива в t-м расчетном периоде, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (базовый вариант).

П40.16. Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника тепловой энергии в системе теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя по существующим и вновь построенным тепловым сетям должны определяться аналоговым методом, исходя из фактического уровня затрат в данной системе теплоснабжения в перерасчете на единицу материальной характеристики тепловой сети в соответствии с формулой:

(П40.12)

где,  - удельная стоимость передачи тепловой энергии, сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, к тепловым сетям которой присоединяются объект заявителя, руб./м2;

Мнтс - материальная характеристика вновь построенной тепловой сети для подключения объекта заявителя, м2;

Lнтс,i - протяженность i-того участка вновь построенной тепловой сети с условным диаметром Dу,нтс,i, м;

Dу,нтс,i - условный диаметр i-того участка вновь построенной тепловой сети, м.

2.8. Раздел 15 изложить в следующей редакции:

"Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Таблица. Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2025 год

| № п/п | Наименование района/организации | Тариф для потребителей, кроме населения, руб./Гкал, руб./м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб./Гкал, руб./м3, с НДС |  | Постановление комитета по тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Великий Новгород |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ПАО ТГК-2 |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия в режиме комбинир. (вода) | 1 311,07 | 1 463,17 |  |  | от 14.12.2023 № 77/3 |
|  |  | 1 233,87 | 1 326,24 |  |  |  |
|  |  | 1 287,39 | 1 343,47 |  |  |  |
| 1.2. | ООО "Компаньон-Н" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1770,61 | 2121,19 | 2124,73 | 2545,43 | от 17.11.2022 № 62/33 |
|  | ГВС | 143,45 | 166,13 | 172,14 | 199,36 | от 17.11.2022 № 62/35 |
| 1.3. | ПАО "Акрон" |  |  |  |  |  |
|  | воодоотведение (полный цикл) | 19,00 | 21,19 | - | - | от 16.11.2023 № 67/2 |
|  | очистка стоков | 10,78 | 12,02 | - | - |  |
| 1.4. | ОАО "Спектр" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | - | - | - | - |  |
| 1.5. | АО "Трансвит" |  |  |  |  |  |
|  | техническая вода | 21,52 | 24,75 | - | - | от 24.10.2023 № 60 |
| 1.6. | ООО "НОВОИНВЕСТ" |  |  |  |  |  |
|  | транспортировка воды | 3,66 | 3,66 | - | - | от 19.12.2024 № 70/13 |
|  | транспортировка сточных вод | 4,69 | 4,69 | - | - |  |
| 1.7. | ООО "Тепловая Ком-пания Новгородская" (концессия) |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 2438,97 | 2774,95 | 2926,76 | 3329,94 | от 11.12.2019 № 66 |
|  | ГВС | 186,69 | 208,43 | 224,03 | 250,12 | от 11.12.2019 № 66/1 |
| 1.8. | ООО "Тепловая Ком-пания Новгородская" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия (ИМСА) | 2265,79 | 2543,73 | 2718,95 | 3052,48 | от 05.11.2024 № 54/3 |
|  | ГВС (котельная № 27, Псковская ул., д. 50, корп. 2) | 334,53 | 393,61 | 212,00 | 250,12 | от 20.12.2023 № 81/10 |
| 1.9. | ООО "Тепломакс" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1860,69 | 2139,79 | 2031,69 | 2567,75 | от 17.11.2022 № 62/7 |
|  | ГВС | 149,28 | 167,33 | 179,14 | 200,80 | от 17.11.2022 № 62/6 |
| 1.10. | ООО "Тепловая Ком-пания Новгородская" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия (Мало-вишерская ул., д. 5а) | 1896,20 | 2121,85 | 2275,44 | 2546,22 | от 15.07.2022 № 33 |
|  | ГВС (Маловишерская ул., д. 5а) | 151,57 | 166,17 | 181,88 | 199,40 | от 15.07.2022 № 33/1 |
| 1.11. | ООО "Экосити" |  |  |  |  |  |
|  | обращение с ТКО, 4 зона | 661,33 | 748,74 | 635,85 | 748,74 | от 14.12.2018 № 63/3". |

Отпуск потребителям, подключенным через тепловые сети иных потребителей.

Определяется согласно методике тарифного регулирования без НДС (нет населения) с учетом корректировок по методу долгосрочной индексации.